## 90° Valve Position - 1kW
90° Valve Position: 1kW
Flow |  |  | Pressure | [6 empty] | Temperature | [7 empty] | Heater power
Elapsed Time (s) | Heat Exchanger Flow (GPM) | Main Loop Flow (GPM) | P1 (psi) | P2 (psi) | P3 (psi) | P4 (psi) | P5 (psi) | P6 (psi) | P7 (psi) | T1 (deg C) | T2 (deg C) | T3 (deg C) | T4 (deg C) | T5 (deg C) | T6 (deg C) | T7 (deg C) | T8 (deg C) | Rod voltage (V) | Rod Current (A) | Rod Power (W)
15971.832 | 1.0107 | 60.1252 | 0.9709 | 1.9585 | 5.7869 | 8.5038 | 0.1685 | 8.0713 | 7.1444 | 34.159 | 34.3498 | 34.3578 | 34.304 | 34.137 | 34.0644 | 33.9115 | 28.9347 | 3.9696 | 237.1937 | 941.56
15972.832 | 1.0089 | 60.4706 | 0.4153 | 1.7116 | 6.4661 | 8.442 | 0.6007 | 7.9479 | 7.1444 | 34.1766 | 34.323 | 34.3301 | 34.3212 | 34.1331 | 34.0905 | 33.8996 | 28.9119 | 3.9695 | 237.2047 | 941.592
15973.832 | 1.0095 | 60.2544 | 0.6622 | 1.7733 | 6.1574 | 8.8124 | 0.045 | 7.9479 | 7.1444 | 34.1851 | 34.341 | 34.3447 | 34.3185 | 34.1299 | 34.076 | 33.9003 | 28.919 | 3.9697 | 237.1723 | 941.5045
15974.832 | 1.0103 | 60.3705 | 1.1561 | 1.9585 | 5.8487 | 8.8742 | 0.045 | 8.0096 | 7.2679 | 34.185 | 34.3456 | 34.3343 | 34.288 | 34.1344 | 34.0824 | 33.9175 | 28.9387 | 3.9697 | 237.1747 | 941.5121
15975.832 | 1.0083 | 60.6477 | 0.9709 | 2.1438 | 5.8487 | 8.6272 | 0.1685 | 8.1331 | 7.0209 | 34.1932 | 34.349 | 34.341 | 34.3326 | 34.1305 | 34.0785 | 33.8928 | 28.9191 | 3.9697 | 237.1861 | 941.5486
15976.832 | 1.0087 | 60.335 | 0.6005 | 1.6499 | 6.2191 | 8.3803 | 0.1067 | 8.3183 | 6.7122 | 34.1786 | 34.3407 | 34.351 | 34.3163 | 34.1196 | 34.0723 | 33.9084 | 28.9256 | 3.9696 | 237.1846 | 941.5271
15977.832 | 1.0117 | 60.2989 | 0.9709 | 1.7733 | 6.3426 | 8.5038 | 0.1067 | 7.5157 | 7.6383 | 34.1818 | 34.3584 | 34.3518 | 34.32 | 34.1233 | 34.068 | 33.8956 | 28.9232 | 3.9697 | 237.1801 | 941.5246
15978.833 | 1.0125 | 60.197 | 1.1561 | 0.0447 | 5.54 | 8.9976 | -0.1402 | 7.9479 | 6.7122 | 34.1713 | 34.3279 | 34.3527 | 34.312 | 34.1427 | 34.0678 | 33.9012 | 28.9234 | 3.9697 | 237.1725 | 941.5115
15979.832 | 1.0127 | 60.2506 | 0.724 | 1.6499 | 5.9104 | 8.7507 | -0.3255 | 8.1948 | 7.0209 | 34.195 | 34.336 | 34.3486 | 34.3074 | 34.1463 | 34.0676 | 33.9098 | 28.9233 | 3.9698 | 237.1477 | 941.4194
15980.832 | 1.0121 | 60.3996 | 1.0326 | 1.6499 | 6.6513 | 9.5533 | -0.5107 | 8.3183 | 6.8974 | 34.1901 | 34.3179 | 34.3451 | 34.3114 | 34.1311 | 34.0758 | 33.8988 | 28.9216 | 3.9697 | 237.1519 | 941.4273
15981.832 | 1.0133 | 60.4069 | 0.9709 | 1.5881 | 6.0956 | 8.6272 | 0.3537 | 8.1331 | 6.8974 | 34.1611 | 34.3358 | 34.3433 | 34.3152 | 34.1297 | 34.0674 | 33.8778 | 28.9179 | 3.9698 | 237.1361 | 941.383
15982.832 | 1.0133 | 60.2038 | 1.1561 | 1.5264 | 6.2809 | 8.5038 | 0.3537 | 8.5035 | 7.0827 | 34.1737 | 34.3357 | 34.3385 | 34.2982 | 34.125 | 34.0721 | 33.8973 | 28.9198 | 3.9699 | 237.1312 | 941.3759
15983.832 | 1.0131 | 60.4107 | 1.0326 | 1.7116 | 6.7748 | 8.5655 | -0.0167 | 8.5035 | 7.0209 | 34.1724 | 34.3538 | 34.3622 | 34.3187 | 34.1434 | 34.0675 | 33.8892 | 28.917 | 3.9698 | 237.1502 | 941.4295
15984.832 | 1.0129 | 60.178 | 1.3412 | 1.2177 | 5.4165 | 8.689 | 0.1685 | 7.7009 | 6.8974 | 34.1696 | 34.3472 | 34.3304 | 34.3051 | 34.1438 | 34.075 | 33.8854 | 28.9349 | 3.9697 | 237.1658 | 941.4816
15985.832 | 1.0159 | 60.2537 | 1.0326 | 1.7116 | 5.8487 | 8.3803 | -0.0167 | 8.38 | 6.774 | 34.1785 | 34.3429 | 34.3481 | 34.3097 | 34.1425 | 34.0928 | 33.8966 | 28.9397 | 3.9698 | 237.158 | 941.4591
15986.832 | 1.0159 | 60.3643 | 0.7857 | 1.5264 | 5.8487 | 8.9976 | 0.1685 | 8.5035 | 7.3296 | 34.1724 | 34.3443 | 34.3396 | 34.3115 | 34.1288 | 34.0782 | 33.8937 | 28.9236 | 3.9698 | 237.1463 | 941.4235
15987.832 | 1.0165 | 60.4507 | 1.1561 | 1.156 | 6.1574 | 9.0594 | -0.3255 | 8.4418 | 6.6505 | 34.1889 | 34.363 | 34.3372 | 34.3194 | 34.0985 | 34.0802 | 33.8843 | 28.9322 | 3.9697 | 237.1474 | 941.4104
15988.832 | 1.0169 | 60.3224 | 1.2795 | 1.5264 | 5.6635 | 8.442 | 0.3537 | 8.1331 | 6.774 | 34.1421 | 34.3297 | 34.325 | 34.3344 | 34.1089 | 34.1014 | 33.8852 | 28.9148 | 3.9698 | 237.1425 | 941.4099
15989.832 | 1.0181 | 60.3685 | 0.8474 | 1.5264 | 5.9104 | 8.5655 | -0.2637 | 8.1331 | 7.1444 | 34.1647 | 34.3559 | 34.3503 | 34.31 | 34.131 | 34.0743 | 33.9114 | 28.9394 | 3.9699 | 237.1416 | 941.4232
15990.833 | 1.0185 | 60.2873 | 0.8474 | 1.6499 | 5.7869 | 8.8124 | 0.1067 | 8.0713 | 7.2679 | 34.1532 | 34.3493 | 34.3484 | 34.2814 | 34.149 | 34.0806 | 33.8829 | 28.9076 | 3.9698 | 237.1524 | 941.4462
15991.832 | 1.0161 | 60.4498 | 0.5388 | 1.8351 | 5.3548 | 8.9359 | -0.2637 | 8.0096 | 6.8357 | 34.1663 | 34.3391 | 34.3485 | 34.3218 | 34.1284 | 34.1036 | 33.8858 | 28.9218 | 3.9698 | 237.165 | 941.4911
15992.832 | 1.0185 | 60.1861 | 0.9709 | 1.8968 | 6.0339 | 8.442 | -0.0785 | 8.2565 | 6.8357 | 34.1526 | 34.3413 | 34.3539 | 34.3221 | 34.1469 | 34.109 | 33.88 | 28.9187 | 3.9696 | 237.1488 | 941.3974
15993.833 | 1.0193 | 60.2639 | 1.2178 | 1.3412 | 6.0339 | 8.6272 | -0.0785 | 8.38 | 6.8974 | 34.158 | 34.3498 | 34.354 | 34.3217 | 34.1266 | 34.0971 | 33.8946 | 28.9332 | 3.9699 | 237.1411 | 941.4301
15994.832 | 1.0175 | 60.3613 | 0.724 | 1.8351 | 6.0956 | 8.3186 | 0.292 | 7.5775 | 6.9592 | 34.1794 | 34.3502 | 34.361 | 34.2982 | 34.1377 | 34.104 | 33.8847 | 28.9151 | 3.9698 | 237.1474 | 941.4191
15995.832 | 1.0167 | 60.1889 | 0.9092 | 1.6499 | 6.0956 | 8.8742 | -0.1402 | 8.1331 | 6.7122 | 34.1589 | 34.364 | 34.3434 | 34.3167 | 34.1355 | 34.0966 | 33.8915 | 28.927 | 3.9697 | 237.1797 | 941.5228
15996.832 | 1.0169 | 60.168 | 0.9092 | 1.3412 | 6.2809 | 8.5038 | -0.0167 | 8.0713 | 6.527 | 34.187 | 34.342 | 34.3458 | 34.3191 | 34.1373 | 34.0802 | 33.8976 | 28.9148 | 3.9696 | 237.1959 | 941.5708
15997.832 | 1.0155 | 60.4093 | 0.7857 | 1.9585 | 6.4043 | 8.5038 | -0.202 | 8.2565 | 7.6383 | 34.1556 | 34.3574 | 34.3588 | 34.2966 | 34.1574 | 34.0801 | 33.8868 | 28.9269 | 3.9697 | 237.1683 | 941.4916
15998.832 | 1.0151 | 60.2228 | 0.9709 | 1.5264 | 5.7869 | 8.9359 | 0.1685 | 7.9479 | 7.0827 | 34.1688 | 34.3525 | 34.3329 | 34.3048 | 34.1477 | 34.0803 | 33.8837 | 28.9082 | 3.9697 | 237.1602 | 941.4531
15999.832 | 1.0141 | 60.4302 | 0.724 | 2.0203 | 6.5896 | 8.689 | -0.0167 | 8.1948 | 7.0827 | 34.1831 | 34.3292 | 34.3357 | 34.3193 | 34.155 | 34.0763 | 33.8884 | 28.9033 | 3.9692 | 237.3075 | 941.922
16000.832 | 1.0113 | 60.2044 | 0.8474 | 2.2055 | 6.0339 | 8.1951 | 0.1067 | 8.2565 | 7.0209 | 34.1855 | 34.3526 | 34.3541 | 34.3119 | 34.1509 | 34.0867 | 33.8909 | 28.9166 | 3.9695 | 237.2126 | 941.6229
16001.832 | 1.0109 | 60.4555 | 0.724 | 1.0325 | 6.1574 | 9.1211 | 0.1067 | 8.1331 | 7.1444 | 34.1836 | 34.3437 | 34.3376 | 34.3128 | 34.1466 | 34.0665 | 33.8702 | 28.9311 | 3.9698 | 237.1768 | 941.5351
16002.832 | 1.0097 | 60.2991 | 0.4153 | 2.1438 | 5.9104 | 8.5038 | -0.0785 | 8.1331 | 6.7122 | 34.1478 | 34.3664 | 34.3429 | 34.3111 | 34.1286 | 34.0813 | 33.9055 | 28.9436 | 3.9698 | 237.1389 | 941.4014
16003.832 | 1.0095 | 60.1498 | 1.1561 | 1.4029 | 6.1574 | 8.7507 | 0.1067 | 8.2565 | 6.774 | 34.1798 | 34.3701 | 34.3523 | 34.3157 | 34.1428 | 34.0848 | 33.8909 | 28.9311 | 3.9698 | 237.1452 | 941.4229
16004.832 | 1.0103 | 60.2713 | 0.9709 | 1.5264 | 5.9722 | 8.0716 | -0.1402 | 8.4418 | 7.0209 | 34.1651 | 34.346 | 34.3386 | 34.3217 | 34.1211 | 34.0598 | 33.8889 | 28.9272 | 3.9699 | 237.1332 | 941.3836
16005.832 | 1.0103 | 60.3291 | 0.6005 | 1.7733 | 5.8487 | 8.6272 | 0.1067 | 8.1331 | 6.8357 | 34.1696 | 34.3591 | 34.3816 | 34.3132 | 34.1509 | 34.0638 | 33.8805 | 28.9232 | 3.9697 | 237.1674 | 941.4839
16006.832 | 1.0095 | 60.3549 | 0.5388 | 1.4647 | 6.3426 | 8.8124 | -0.3255 | 8.1948 | 7.0827 | 34.1821 | 34.3423 | 34.3606 | 34.3147 | 34.147 | 34.0955 | 33.8815 | 28.9104 | 3.9697 | 237.1665 | 941.4742
16007.832 | 1.0095 | 60.2256 | 0.9709 | 1.7116 | 6.6513 | 8.7507 | -0.0785 | 8.1331 | 8.3175 | 34.1626 | 34.3579 | 34.3467 | 34.312 | 34.1425 | 34.0825 | 33.8779 | 28.9223 | 3.9698 | 237.1689 | 941.5027
16008.832 | 1.0091 | 60.2828 | 0.2919 | 1.8351 | 6.2809 | 8.8742 | 0.292 | 8.0713 | 7.7618 | 34.1661 | 34.3667 | 34.3424 | 34.3147 | 34.1305 | 34.072 | 33.882 | 28.9446 | 3.9697 | 237.1564 | 941.4357
16009.832 | 1.0085 | 60.3328 | 0.724 | 1.4647 | 6.1574 | 8.5038 | -0.8194 | 8.8739 | 7.0209 | 34.1731 | 34.3575 | 34.3528 | 34.3257 | 34.1183 | 34.0879 | 33.8826 | 28.9201 | 3.9698 | 237.1456 | 941.4239
16010.832 | 1.0119 | 60.3109 | 0.8474 | 1.7733 | 5.8487 | 8.5038 | -0.202 | 8.4418 | 7.0827 | 34.144 | 34.3432 | 34.3353 | 34.3264 | 34.1384 | 34.0929 | 33.8838 | 28.905 | 3.9698 | 237.1375 | 941.3937
16011.832 | 1.0127 | 60.3255 | 0.9709 | 1.9585 | 5.4782 | 8.8124 | 0.1067 | 8.0096 | 6.9592 | 34.1637 | 34.361 | 34.339 | 34.3029 | 34.1417 | 34.0808 | 33.8847 | 28.9215 | 3.9698 | 237.1367 | 941.3926
16012.832 | 1.0101 | 60.1133 | 0.4771 | 2.2672 | 6.0339 | 9.2446 | -0.0785 | 8.0713 | 7.0209 | 34.1515 | 34.3455 | 34.3394 | 34.3202 | 34.1361 | 34.0845 | 33.8846 | 28.9436 | 3.9697 | 237.1385 | 941.3793
16013.833 | 1.0099 | 60.4781 | 1.0943 | 2.082 | 6.1574 | 8.5038 | 0.9094 | 8.1948 | 7.0209 | 34.1625 | 34.3374 | 34.3618 | 34.3332 | 34.1227 | 34.0815 | 33.8733 | 28.9038 | 3.9698 | 237.1417 | 941.3988
16014.832 | 1.0109 | 60.0945 | 1.0943 | 1.8968 | 4.4286 | 8.3803 | 0.2302 | 8.0713 | 6.527 | 34.1616 | 34.3676 | 34.34 | 34.3203 | 34.1208 | 34.0993 | 33.8557 | 28.9236 | 3.9698 | 237.1276 | 941.346
16015.832 | 1.0099 | 60.427 | 1.0943 | 2.082 | 5.7869 | 8.689 | -0.0785 | 8.4418 | 6.8974 | 34.1522 | 34.3462 | 34.3579 | 34.298 | 34.1508 | 34.1002 | 33.8797 | 28.9259 | 3.9698 | 237.1214 | 941.3349
16016.832 | 1.0117 | 60.1019 | 0.9709 | 2.0203 | 6.3426 | 8.689 | 0.3537 | 8.2565 | 6.8974 | 34.1827 | 34.3533 | 34.3514 | 34.3092 | 34.1237 | 34.082 | 33.8596 | 28.9208 | 3.9697 | 237.1373 | 941.3673
16017.832 | 1.0131 | 60.2193 | 1.2795 | 1.7116 | 6.2809 | 8.3803 | 0.4772 | 8.1948 | 6.7122 | 34.1602 | 34.3551 | 34.348 | 34.3167 | 34.1457 | 34.0802 | 33.883 | 28.934 | 3.9697 | 237.1354 | 941.3579
16018.832 | 1.0137 | 60.3422 | 0.8474 | 1.4029 | 6.4043 | 8.8742 | -0.0785 | 7.7627 | 6.8974 | 34.1808 | 34.3482 | 34.3552 | 34.3159 | 34.1537 | 34.0909 | 33.8677 | 28.9208 | 3.9698 | 237.1568 | 941.4641
16019.832 | 1.0141 | 60.2948 | 0.6622 | 1.8351 | 6.0956 | 8.3803 | -0.3255 | 7.9479 | 7.3296 | 34.167 | 34.3271 | 34.344 | 34.3239 | 34.1506 | 34.0836 | 33.8728 | 28.9229 | 3.9697 | 237.1478 | 941.4032
16020.832 | 1.0127 | 60.3183 | 0.9709 | 1.9585 | 6.2191 | 8.7507 | 0.1685 | 8.0713 | 6.9592 | 34.1687 | 34.3458 | 34.3477 | 34.3163 | 34.1453 | 34.0952 | 33.8667 | 28.9227 | 3.9698 | 237.1681 | 941.5052
16021.832 | 1.0145 | 60.2286 | 1.0943 | 1.3412 | 5.9722 | 8.689 | -0.1402 | 8.4418 | 6.774 | 34.1724 | 34.3581 | 34.3501 | 34.3201 | 34.1461 | 34.0848 | 33.863 | 28.9231 | 3.9697 | 237.1626 | 941.467
16022.832 | 1.0169 | 60.3697 | 0.8474 | 1.7733 | 5.9104 | 8.3186 | 0.2302 | 9.1208 | 7.2061 | 34.1738 | 34.345 | 34.3379 | 34.2967 | 34.1377 | 34.0843 | 33.8719 | 28.9217 | 3.9698 | 237.1503 | 941.433
16023.832 | 1.0167 | 60.3806 | 0.7857 | 1.7733 | 5.293 | 8.5655 | 0.6007 | 8.1948 | 7.2679 | 34.165 | 34.342 | 34.3523 | 34.327 | 34.1379 | 34.0807 | 33.8675 | 28.936 | 3.9696 | 237.171 | 941.4767
16024.833 | 1.0159 | 60.3152 | 0.9709 | 1.8968 | 6.1574 | 8.5038 | 0.7242 | 7.6392 | 7.0209 | 34.1793 | 34.3621 | 34.3527 | 34.3284 | 34.139 | 34.0758 | 33.8844 | 28.9343 | 3.9698 | 237.1399 | 941.4019
16025.833 | 1.0163 | 60.3786 | 1.0326 | 1.5881 | 6.713 | 8.5655 | -0.202 | 8.1948 | 6.8357 | 34.1594 | 34.3704 | 34.3634 | 34.3194 | 34.1538 | 34.0807 | 33.859 | 28.9341 | 3.9698 | 237.1347 | 941.3875
16026.832 | 1.0155 | 60.2864 | 0.9709 | 2.082 | 6.0339 | 8.5038 | 0.045 | 8.627 | 6.7122 | 34.1803 | 34.3453 | 34.357 | 34.3003 | 34.1344 | 34.0759 | 33.861 | 28.9255 | 3.9698 | 237.0987 | 941.2458
16027.832 | 1.0137 | 60.2707 | 0.724 | 2.329 | 5.8487 | 8.9976 | 0.2302 | 8.0713 | 6.8974 | 34.1759 | 34.3655 | 34.3599 | 34.3206 | 34.1291 | 34.0823 | 33.8719 | 28.9291 | 3.9699 | 237.0938 | 941.2387
16028.832 | 1.0109 | 60.2508 | 0.9092 | 1.8968 | 6.2809 | 8.6272 | -1.4368 | 8.3183 | 6.9592 | 34.1875 | 34.3466 | 34.3476 | 34.3129 | 34.1318 | 34.0943 | 33.8614 | 28.9346 | 3.97 | 237.0767 | 941.1869
16029.832 | 1.0101 | 60.5151 | 0.7857 | 1.5264 | 6.4043 | 8.442 | -0.202 | 8.1331 | 6.8357 | 34.1708 | 34.3491 | 34.3561 | 34.3098 | 34.1487 | 34.0902 | 33.8588 | 28.9323 | 3.97 | 237.084 | 941.2191
16030.832 | 1.0107 | 60.312 | 0.7857 | 1.8351 | 6.0339 | 8.5038 | 0.292 | 7.9479 | 6.774 | 34.1767 | 34.3513 | 34.3617 | 34.3256 | 34.1388 | 34.091 | 33.8779 | 28.9016 | 3.9699 | 237.1031 | 941.2805
16031.832 | 1.0071 | 60.268 | 1.2795 | 1.7116 | 5.8487 | 8.3803 | 0.4155 | 7.8861 | 7.3296 | 34.1837 | 34.36 | 34.3459 | 34.3099 | 34.1514 | 34.0915 | 33.8626 | 28.9124 | 3.97 | 237.092 | 941.2588
16032.832 | 1.0071 | 60.4926 | 0.9092 | 1.6499 | 5.9104 | 8.0099 | 0.045 | 8.0096 | 6.9592 | 34.1658 | 34.3568 | 34.3647 | 34.3113 | 34.1489 | 34.1063 | 33.8584 | 28.9419 | 3.97 | 237.0844 | 941.2183
16033.832 | 1.0071 | 60.3797 | 1.0943 | 1.5264 | 6.4043 | 8.0716 | 0.045 | 8.1331 | 7.0209 | 34.182 | 34.3423 | 34.3536 | 34.3161 | 34.153 | 34.1001 | 33.8688 | 28.9295 | 3.97 | 237.0783 | 941.2001
16034.832 | 1.0087 | 60.2237 | 0.9709 | 1.5264 | 6.0339 | 8.6272 | 0.1685 | 8.0713 | 7.1444 | 34.1601 | 34.358 | 34.3575 | 34.3276 | 34.1339 | 34.1007 | 33.8676 | 28.9245 | 3.9699 | 237.0997 | 941.2704
16035.832 | 1.0087 | 60.3008 | 0.9092 | 1.5264 | 5.8487 | 8.5038 | -0.202 | 8.2565 | 6.7122 | 34.1959 | 34.3383 | 34.366 | 34.3196 | 34.1543 | 34.0939 | 33.8882 | 28.9233 | 3.97 | 237.1082 | 941.3168
16036.832 | 1.0069 | 60.2583 | 0.5388 | 2.2055 | 5.9104 | 8.6272 | -0.1402 | 8.1331 | 7.0827 | 34.1825 | 34.3395 | 34.3634 | 34.3095 | 34.1492 | 34.0963 | 33.8646 | 28.914 | 3.9698 | 237.111 | 941.2722
16037.833 | 1.0069 | 60.2355 | 0.6005 | 1.6499 | 5.8487 | 8.8124 | 0.1685 | 8.1948 | 7.5148 | 34.1727 | 34.3431 | 34.3506 | 34.3136 | 34.1287 | 34.0982 | 33.8621 | 28.8929 | 3.97 | 237.105 | 941.2951
16038.833 | 1.0087 | 60.5068 | 0.2919 | 2.082 | 6.2191 | 8.5038 | -0.0167 | 8.1948 | 6.8974 | 34.1759 | 34.3375 | 34.3731 | 34.3103 | 34.1225 | 34.0785 | 33.8574 | 28.9102 | 3.9698 | 237.1267 | 941.3466
16039.832 | 1.0095 | 60.3163 | 0.8474 | 1.7116 | 6.4661 | 8.1951 | 0.5389 | 8.0713 | 7.1444 | 34.1723 | 34.359 | 34.3539 | 34.3099 | 34.1221 | 34.0955 | 33.8649 | 28.9183 | 3.9699 | 237.1476 | 941.4421
16040.832 | 1.0087 | 60.107 | 1.0326 | 0.6621 | 5.9104 | 8.5655 | -0.0167 | 8.2565 | 6.6505 | 34.1778 | 34.3442 | 34.3694 | 34.3137 | 34.1328 | 34.0906 | 33.8552 | 28.9224 | 3.9697 | 237.1489 | 941.404
16041.832 | 1.0105 | 60.084 | 1.3412 | 1.7116 | 6.0339 | 8.689 | -0.0167 | 7.8861 | 7.0209 | 34.196 | 34.3524 | 34.357 | 34.3112 | 34.1375 | 34.093 | 33.8573 | 28.9074 | 3.9696 | 237.1569 | 941.4179
16042.832 | 1.0103 | 60.3516 | 1.3412 | 1.8351 | 6.0339 | 8.3186 | 0.1685 | 8.0713 | 7.5148 | 34.1625 | 34.3523 | 34.3396 | 34.319 | 34.1236 | 34.0969 | 33.8713 | 28.9217 | 3.9697 | 237.1586 | 941.441
16043.832 | 1.0103 | 60.4661 | 0.724 | 1.7116 | 6.0956 | 8.3803 | -0.202 | 8.0096 | 7.3296 | 34.1876 | 34.3516 | 34.3568 | 34.3287 | 34.137 | 34.0873 | 33.85 | 28.9252 | 3.9697 | 237.1693 | 941.494
16044.833 | 1.0095 | 60.265 | 0.9092 | 1.8968 | 5.9104 | 8.5655 | -0.0785 | 7.8244 | 6.6505 | 34.1571 | 34.3725 | 34.3351 | 34.3346 | 34.1398 | 34.1018 | 33.8653 | 28.9158 | 3.9695 | 237.1772 | 941.48
16045.832 | 1.0109 | 60.2559 | 1.0943 | 1.5264 | 6.4043 | 8.442 | -0.3872 | 7.8861 | 6.8357 | 34.1636 | 34.3552 | 34.3594 | 34.3154 | 34.1711 | 34.0803 | 33.8588 | 28.9228 | 3.9697 | 237.1821 | 941.531
16046.832 | 1.0133 | 60.2341 | 0.4771 | 1.4029 | 6.1574 | 8.2568 | -0.0167 | 8.3183 | 7.5766 | 34.178 | 34.3588 | 34.3556 | 34.3134 | 34.1289 | 34.0975 | 33.8624 | 28.9189 | 3.9696 | 237.1652 | 941.4422
16047.832 | 1.0125 | 60.4361 | 0.7857 | 2.2055 | 6.5278 | 8.442 | -0.4489 | 7.9479 | 7.3296 | 34.1677 | 34.339 | 34.3675 | 34.3165 | 34.1392 | 34.075 | 33.8603 | 28.8968 | 3.9697 | 237.1761 | 941.5061
16048.832 | 1.0137 | 60.0956 | 1.6499 | 1.5881 | 5.9104 | 8.1951 | 0.045 | 8.1331 | 6.4035 | 34.162 | 34.3615 | 34.3535 | 34.325 | 34.1499 | 34.0871 | 33.8674 | 28.9193 | 3.9696 | 237.1854 | 941.5199
16049.832 | 1.0187 | 60.327 | 0.7857 | 1.6499 | 6.1574 | 8.8124 | 0.045 | 7.9479 | 7.3296 | 34.1988 | 34.3659 | 34.3542 | 34.312 | 34.1482 | 34.0892 | 33.8525 | 28.9148 | 3.9695 | 237.1822 | 941.504
16050.832 | 1.0181 | 60.2586 | 1.2795 | 1.8968 | 5.8487 | 8.8742 | -0.0167 | 7.7627 | 6.8974 | 34.1893 | 34.3616 | 34.3504 | 34.3092 | 34.1505 | 34.0887 | 33.8563 | 28.9327 | 3.9696 | 237.1977 | 941.5817
16051.832 | 1.0173 | 60.3432 | -0.4489 | 2.082 | 5.6635 | 8.689 | -0.6959 | 8.2565 | 7.2061 | 34.1868 | 34.3426 | 34.3566 | 34.3374 | 34.1433 | 34.0852 | 33.8555 | 28.9217 | 3.9695 | 237.1972 | 941.5553
16052.832 | 1.0191 | 60.2054 | 0.5388 | 1.2177 | 5.7869 | 8.6272 | -0.5724 | 8.2565 | 7.0209 | 34.1634 | 34.3541 | 34.3559 | 34.3339 | 34.1316 | 34.1016 | 33.8618 | 28.9391 | 3.9696 | 237.1826 | 941.5129
16053.832 | 1.0214 | 60.2755 | 1.7116 | 1.0942 | 5.9722 | 8.5655 | 0.1067 | 8.3183 | 6.9592 | 34.1772 | 34.3496 | 34.3595 | 34.3239 | 34.1407 | 34.092 | 33.8448 | 28.9205 | 3.9695 | 237.1848 | 941.5116
16054.832 | 1.0226 | 60.3293 | 1.2178 | 1.3412 | 5.9104 | 8.3803 | -0.0785 | 8.2565 | 6.8357 | 34.1758 | 34.3484 | 34.3676 | 34.318 | 34.1206 | 34.0883 | 33.8505 | 28.9261 | 3.9696 | 237.1785 | 941.4952
16055.832 | 1.0202 | 60.3109 | 0.6005 | 1.9585 | 5.8487 | 8.6272 | -0.0167 | 8.0096 | 7.4531 | 34.1762 | 34.3294 | 34.3715 | 34.3172 | 34.136 | 34.0971 | 33.8755 | 28.9355 | 3.9696 | 237.1604 | 941.4402
16056.832 | 1.021 | 60.3988 | 1.0326 | 1.3412 | 6.2809 | 8.8124 | -0.3872 | 8.3183 | 7.1444 | 34.1773 | 34.3533 | 34.351 | 34.329 | 34.144 | 34.0775 | 33.8667 | 28.9403 | 3.9697 | 237.1557 | 941.4364
16057.832 | 1.0222 | 60.4527 | 1.2178 | 1.5264 | 6.4661 | 8.9359 | -0.0785 | 8.0096 | 7.0209 | 34.1754 | 34.3507 | 34.3578 | 34.3264 | 34.1394 | 34.0888 | 33.8416 | 28.922 | 3.9696 | 237.1582 | 941.4152
16058.833 | 1.021 | 60.424 | 0.2919 | 1.5881 | 6.2191 | 8.3803 | 0.2302 | 8.2565 | 7.0209 | 34.165 | 34.3612 | 34.3537 | 34.3256 | 34.1313 | 34.0854 | 33.8615 | 28.9266 | 3.9697 | 237.1754 | 941.5081
16059.832 | 1.0167 | 60.2737 | 1.9585 | 2.082 | 6.0339 | 8.1334 | 0.2302 | 8.0713 | 6.9592 | 34.1785 | 34.3473 | 34.3613 | 34.3098 | 34.1316 | 34.0965 | 33.8387 | 28.9439 | 3.9688 | 237.4114 | 942.2276
16060.833 | 1.0175 | 60.3132 | 1.2178 | 1.3412 | 6.6513 | 8.0716 | 0.1067 | 8.2565 | 6.774 | 34.1709 | 34.3618 | 34.3435 | 34.3201 | 34.1358 | 34.0871 | 33.8541 | 28.9278 | 3.9691 | 237.3333 | 941.9906
16061.832 | 1.0181 | 60.5158 | 1.0326 | 2.1438 | 6.3426 | 8.689 | -0.0785 | 8.5035 | 6.9592 | 34.1876 | 34.3542 | 34.365 | 34.3247 | 34.1323 | 34.0752 | 33.8512 | 28.9027 | 3.969 | 237.3304 | 941.9734
16062.832 | 1.0183 | 60.3363 | 0.8474 | 1.7116 | 5.9722 | 8.3186 | -0.1402 | 8.2565 | 7.0827 | 34.1938 | 34.3553 | 34.3666 | 34.3071 | 34.1343 | 34.0776 | 33.8636 | 28.9324 | 3.9692 | 237.2834 | 941.8369
16063.832 | 1.0161 | 60.243 | 1.1561 | 1.4029 | 6.5896 | 8.5655 | 0.045 | 7.7627 | 6.9592 | 34.1817 | 34.3708 | 34.3586 | 34.3296 | 34.133 | 34.0754 | 33.851 | 28.925 | 3.9692 | 237.2788 | 941.8014
16064.832 | 1.0151 | 60.4184 | 0.7857 | 1.7116 | 6.2191 | 7.7629 | 0.045 | 8.5035 | 6.6505 | 34.1988 | 34.3669 | 34.3721 | 34.3379 | 34.1234 | 34.0906 | 33.8508 | 28.9285 | 3.9694 | 237.2427 | 941.702
16065.832 | 1.0159 | 60.3498 | 0.8474 | 2.2055 | 6.0339 | 8.442 | 0.2302 | 8.9974 | 7.3914 | 34.1842 | 34.3689 | 34.3731 | 34.3211 | 34.1295 | 34.0793 | 33.8406 | 28.9275 | 3.9692 | 237.2628 | 941.7542
16066.832 | 1.0129 | 60.4682 | 0.6622 | 1.9585 | 6.2191 | 8.1951 | 0.4772 | 7.9479 | 7.1444 | 34.2032 | 34.3515 | 34.3594 | 34.3234 | 34.1507 | 34.0959 | 33.8321 | 28.9202 | 3.9693 | 237.2425 | 941.6937
16067.832 | 1.0117 | 60.2492 | 1.0943 | 1.7116 | 6.2191 | 8.9976 | -0.0167 | 8.4418 | 6.9592 | 34.2042 | 34.3608 | 34.3603 | 34.3219 | 34.1442 | 34.088 | 33.8297 | 28.924 | 3.9692 | 237.2724 | 941.7925
16068.832 | 1.0119 | 60.3518 | 0.9709 | 2.2055 | 6.3426 | 8.5038 | 0.5389 | 8.1331 | 6.6505 | 34.1785 | 34.3422 | 34.3501 | 34.3436 | 34.1293 | 34.0825 | 33.8569 | 28.9387 | 3.9693 | 237.2532 | 941.7229
16069.832 | 1.0099 | 60.4812 | 0.724 | 1.8351 | 6.1574 | 8.3803 | -0.202 | 8.0713 | 7.2061 | 34.1916 | 34.366 | 34.359 | 34.3337 | 34.1242 | 34.0764 | 33.841 | 28.9312 | 3.9693 | 237.2345 | 941.6656
16070.832 | 1.0093 | 60.1406 | 1.2795 | 1.4647 | 6.0339 | 8.5655 | -0.0785 | 8.0713 | 7.8236 | 34.2061 | 34.349 | 34.3527 | 34.3312 | 34.1686 | 34.0866 | 33.8478 | 28.9264 | 3.9694 | 237.234 | 941.6695
16071.832 | 1.0091 | 60.1371 | 0.7857 | 2.329 | 5.7869 | 9.7385 | 0.292 | 8.0713 | 6.8357 | 34.1816 | 34.3517 | 34.3555 | 34.3353 | 34.1427 | 34.0753 | 33.822 | 28.9465 | 3.9694 | 237.2224 | 941.6283
16072.832 | 1.0077 | 60.2712 | 0.9092 | 1.4029 | 6.5278 | 8.8124 | 0.292 | 7.9479 | 7.2061 | 34.1834 | 34.3457 | 34.3621 | 34.3204 | 34.1253 | 34.0818 | 33.8282 | 28.9469 | 3.9695 | 237.2098 | 941.5993
16073.833 | 1.0085 | 60.2855 | 0.9092 | 1.6499 | 6.2191 | 9.4298 | 0.1067 | 8.1948 | 6.527 | 34.1868 | 34.3574 | 34.3508 | 34.3218 | 34.1288 | 34.0964 | 33.8534 | 28.9231 | 3.9695 | 237.1955 | 941.5514
16074.832 | 1.0085 | 60.3843 | 0.9092 | 1.7116 | 5.6017 | 8.3803 | 0.5389 | 8.0713 | 7.1444 | 34.1885 | 34.3487 | 34.3642 | 34.3183 | 34.1267 | 34.0902 | 33.8373 | 28.9191 | 3.9694 | 237.2198 | 941.6124
16075.832 | 1.0087 | 60.5579 | 0.8474 | 2.329 | 6.1574 | 8.7507 | 0.292 | 8.3183 | 6.774 | 34.1894 | 34.3582 | 34.3737 | 34.3348 | 34.1388 | 34.0924 | 33.8384 | 28.9233 | 3.9694 | 237.2402 | 941.692
16076.832 | 1.0103 | 60.0844 | 1.7116 | 1.8968 | 6.2809 | 8.6272 | 0.2302 | 8.0713 | 7.3296 | 34.1942 | 34.3529 | 34.3843 | 34.3281 | 34.1446 | 34.094 | 33.8349 | 28.9244 | 3.9693 | 237.2467 | 941.7014
16077.832 | 1.0107 | 60.1898 | 0.9092 | 1.4029 | 6.3426 | 8.5038 | -0.0167 | 8.2565 | 7.0209 | 34.1909 | 34.356 | 34.3691 | 34.3069 | 34.1183 | 34.1015 | 33.8558 | 28.9338 | 3.9693 | 237.2369 | 941.6661
16078.832 | 1.0115 | 60.5616 | 0.8474 | 2.1438 | 5.9722 | 8.1334 | -0.1402 | 8.0713 | 6.9592 | 34.194 | 34.3504 | 34.3673 | 34.3176 | 34.1388 | 34.0765 | 33.8451 | 28.9105 | 3.9693 | 237.2413 | 941.6936
16079.832 | 1.0143 | 60.3205 | 0.9709 | 1.7116 | 6.2809 | 8.5038 | 0.7242 | 8.1948 | 7.0209 | 34.183 | 34.3665 | 34.3557 | 34.3187 | 34.1263 | 34.0776 | 33.8639 | 28.938 | 3.9693 | 237.2311 | 941.651
16080.833 | 1.0151 | 60.1318 | 1.0943 | 1.7116 | 5.9722 | 8.8124 | -0.3255 | 8.3183 | 7.0209 | 34.2077 | 34.3811 | 34.3614 | 34.3146 | 34.1351 | 34.0874 | 33.8341 | 28.9389 | 3.9694 | 237.2038 | 941.5625
16081.832 | 1.0155 | 60.2164 | 1.1561 | 1.9585 | 5.9722 | 8.2568 | -0.0785 | 8.1948 | 6.5887 | 34.2088 | 34.3752 | 34.3705 | 34.3218 | 34.1306 | 34.0978 | 33.8539 | 28.9226 | 3.9695 | 237.2087 | 941.5978
16082.832 | 1.0151 | 60.3478 | 0.724 | 1.5881 | 6.3426 | 8.9359 | -0.2637 | 7.9479 | 7.0827 | 34.1897 | 34.361 | 34.3685 | 34.3099 | 34.1621 | 34.104 | 33.8336 | 28.9467 | 3.9695 | 237.2014 | 941.5627
16083.833 | 1.0135 | 60.2068 | 1.0943 | 1.7733 | 6.7748 | 8.1951 | -0.0785 | 8.0096 | 6.7122 | 34.177 | 34.3634 | 34.3615 | 34.339 | 34.1625 | 34.088 | 33.8501 | 28.9217 | 3.9695 | 237.2099 | 941.6047
16084.832 | 1.0129 | 60.3333 | 0.7857 | 1.8968 | 5.6635 | 8.6272 | 0.292 | 8.1948 | 6.774 | 34.1902 | 34.3678 | 34.3687 | 34.3415 | 34.1415 | 34.1045 | 33.8348 | 28.935 | 3.9694 | 237.2245 | 941.6352
16085.833 | 1.0139 | 60.3237 | 0.724 | 1.6499 | 6.2191 | 8.3186 | 0.2302 | 8.2565 | 6.6505 | 34.1995 | 34.3575 | 34.3538 | 34.3271 | 34.1265 | 34.097 | 33.8372 | 28.9504 | 3.9693 | 237.254 | 941.7399
16086.832 | 1.0145 | 60.3075 | 0.6005 | 1.7116 | 5.9722 | 8.3186 | 0.4772 | 8.3183 | 6.28 | 34.1824 | 34.3474 | 34.3483 | 34.3277 | 34.1304 | 34.0756 | 33.8514 | 28.9534 | 3.9695 | 237.2107 | 941.6012
16087.832 | 1.0149 | 60.2353 | 0.724 | 1.8968 | 5.9104 | 8.9976 | 0.1067 | 8.0713 | 7.2679 | 34.1737 | 34.3636 | 34.366 | 34.3191 | 34.1301 | 34.087 | 33.8424 | 28.9244 | 3.9696 | 237.1924 | 941.5598
16088.832 | 1.0145 | 60.4575 | 1.7116 | 1.9585 | 6.2191 | 8.442 | 0.1067 | 8.0096 | 7.1444 | 34.1823 | 34.3659 | 34.3458 | 34.3111 | 34.1359 | 34.0886 | 33.8245 | 28.9382 | 3.9696 | 237.1719 | 941.4691
16089.832 | 1.0123 | 60.3831 | 0.8474 | 1.2794 | 5.8487 | 8.9359 | -0.1402 | 8.1948 | 7.0209 | 34.1835 | 34.3624 | 34.3578 | 34.3273 | 34.1325 | 34.0894 | 33.8491 | 28.9466 | 3.9697 | 237.1687 | 941.4859
16090.832 | 1.0139 | 60.4546 | 0.724 | 1.7733 | 5.9722 | 8.3803 | 0.292 | 8.8739 | 7.2061 | 34.181 | 34.3513 | 34.3503 | 34.3152 | 34.1295 | 34.093 | 33.8183 | 28.9488 | 3.9697 | 237.1559 | 941.4397
16091.832 | 1.0137 | 60.3223 | 1.5264 | 1.8968 | 5.8487 | 8.8124 | 0.1685 | 8.3183 | 7.0827 | 34.1905 | 34.3579 | 34.3664 | 34.3228 | 34.1394 | 34.1155 | 33.8212 | 28.9512 | 3.9697 | 237.1464 | 941.409
16092.832 | 1.0149 | 60.3212 | 1.403 | 1.7733 | 5.8487 | 8.1334 | -0.1402 | 8.2565 | 6.2183 | 34.1747 | 34.3611 | 34.3742 | 34.3274 | 34.1387 | 34.0989 | 33.8421 | 28.9542 | 3.9697 | 237.1443 | 941.3898
16093.832 | 1.0157 | 60.5036 | 0.7857 | 1.8351 | 6.3426 | 8.2568 | 0.1685 | 8.38 | 6.5887 | 34.198 | 34.3721 | 34.3515 | 34.328 | 34.1507 | 34.0964 | 33.8246 | 28.9696 | 3.9698 | 237.1422 | 941.4047
16094.832 | 1.0185 | 60.2638 | 0.9092 | 1.5264 | 6.0956 | 8.3803 | -0.2637 | 8.4418 | 5.7861 | 34.178 | 34.3434 | 34.3532 | 34.3289 | 34.156 | 34.0862 | 33.8221 | 28.958 | 3.9697 | 237.1393 | 941.367
16095.832 | 1.0175 | 60.478 | 0.6622 | 2.082 | 5.2313 | 8.5655 | 0.1685 | 8.0096 | 6.774 | 34.1997 | 34.3712 | 34.3656 | 34.3244 | 34.1322 | 34.0952 | 33.8275 | 28.9318 | 3.9696 | 237.1546 | 941.4205
16096.832 | 1.0165 | 60.4096 | 0.9092 | 1.7116 | 5.8487 | 8.7507 | 0.1067 | 7.9479 | 7.0209 | 34.1999 | 34.3548 | 34.366 | 34.3238 | 34.1306 | 34.087 | 33.819 | 28.948 | 3.9696 | 237.1645 | 941.4602
16097.832 | 1.0165 | 60.3338 | 0.724 | 1.7733 | 5.9104 | 8.0099 | 0.2302 | 7.9479 | 7.0827 | 34.1822 | 34.3569 | 34.3798 | 34.3218 | 34.1363 | 34.09 | 33.8131 | 28.9471 | 3.9696 | 237.1634 | 941.4526
16098.832 | 1.0175 | 60.3016 | 0.7857 | 1.2177 | 6.2191 | 8.5038 | 0.1067 | 8.1331 | 6.9592 | 34.1914 | 34.3472 | 34.357 | 34.3242 | 34.1464 | 34.1006 | 33.8226 | 28.9531 | 3.97 | 237.1177 | 941.3506
16099.832 | 1.0181 | 60.3236 | 1.0326 | 0.8473 | 6.5278 | 8.0716 | -0.0167 | 8.1948 | 6.8974 | 34.1846 | 34.3601 | 34.3615 | 34.3254 | 34.1205 | 34.1176 | 33.821 | 28.9336 | 3.9697 | 237.125 | 941.3193
16100.833 | 1.0141 | 60.4481 | 0.5388 | 1.6499 | 6.2809 | 8.1334 | -0.0785 | 8.1331 | 7.0209 | 34.1728 | 34.364 | 34.3603 | 34.327 | 34.1161 | 34.1114 | 33.8231 | 28.9461 | 3.9696 | 237.1714 | 941.4856
16101.832 | 1.0141 | 60.1999 | 0.7857 | 1.6499 | 5.6635 | 8.3803 | 1.0329 | 7.454 | 7.5148 | 34.1707 | 34.3617 | 34.3734 | 34.3186 | 34.1206 | 34.1187 | 33.8352 | 28.9426 | 3.9698 | 237.1423 | 941.3966
16102.832 | 1.0141 | 60.2492 | 1.2795 | 1.4647 | 5.8487 | 8.442 | -0.0167 | 8.3183 | 6.4653 | 34.1786 | 34.3744 | 34.3637 | 34.3323 | 34.1135 | 34.1065 | 33.826 | 28.9515 | 3.9697 | 237.1527 | 941.4229
16103.832 | 1.0131 | 60.4033 | 0.6005 | 1.7116 | 5.7869 | 8.3186 | 0.3537 | 9.4913 | 7.0827 | 34.1563 | 34.3438 | 34.348 | 34.3279 | 34.1357 | 34.123 | 33.8188 | 28.9545 | 3.9698 | 237.1425 | 941.398
16104.833 | 1.0131 | 60.2492 | 0.9092 | 1.0942 | 5.8487 | 8.689 | -0.0785 | 8.0713 | 7.2061 | 34.1745 | 34.3457 | 34.3752 | 34.3256 | 34.1548 | 34.1052 | 33.8277 | 28.9563 | 3.9696 | 237.1437 | 941.3691
16105.832 | 1.0123 | 60.2525 | 0.9092 | 1.7116 | 5.9104 | 8.0099 | -0.0785 | 8.5035 | 6.8974 | 34.1898 | 34.3736 | 34.3661 | 34.3178 | 34.1533 | 34.0858 | 33.8392 | 28.942 | 3.9698 | 237.1483 | 941.4199
16106.832 | 1.0133 | 60.5872 | 0.9709 | 1.5881 | 6.6513 | 8.689 | -0.0785 | 8.3183 | 6.8357 | 34.1844 | 34.3633 | 34.3689 | 34.3404 | 34.1386 | 34.0927 | 33.8158 | 28.9386 | 3.9698 | 237.1261 | 941.3515
16107.832 | 1.0141 | 60.3531 | 0.7857 | 1.5264 | 6.0339 | 8.442 | 0.1067 | 7.7627 | 6.8357 | 34.1868 | 34.3676 | 34.3681 | 34.3147 | 34.1442 | 34.072 | 33.8187 | 28.9348 | 3.9697 | 237.1284 | 941.3354
16108.832 | 1.0131 | 60.2053 | 0.9709 | 1.4647 | 6.1574 | 8.3803 | -0.0785 | 8.7504 | 6.774 | 34.1945 | 34.3633 | 34.3553 | 34.338 | 34.1504 | 34.1031 | 33.8135 | 28.9387 | 3.9698 | 237.1056 | 941.2611
16109.832 | 1.0125 | 60.3845 | 0.8474 | 1.8968 | 6.2191 | 8.3186 | 0.1685 | 8.1331 | 6.8974 | 34.1872 | 34.3515 | 34.3688 | 34.3155 | 34.1357 | 34.0823 | 33.8157 | 28.9611 | 3.9696 | 237.1609 | 941.4365
16110.833 | 1.0153 | 60.2607 | 0.6622 | 1.5881 | 6.3426 | 8.2568 | -0.0167 | 8.2565 | 7.5148 | 34.1885 | 34.3695 | 34.3564 | 34.3086 | 34.1656 | 34.0977 | 33.8257 | 28.9464 | 3.9695 | 237.1592 | 941.4046
16111.832 | 1.0159 | 60.3859 | 0.8474 | 1.2794 | 6.3426 | 8.6272 | 0.045 | 8.0713 | 7.2061 | 34.1436 | 34.3535 | 34.3642 | 34.3174 | 34.137 | 34.0874 | 33.8205 | 28.9469 | 3.9696 | 237.1791 | 941.515
16112.832 | 1.0147 | 60.3128 | 0.6005 | 1.4029 | 5.8487 | 8.6272 | 0.1067 | 7.9479 | 6.9592 | 34.1638 | 34.3632 | 34.3866 | 34.3351 | 34.1521 | 34.1207 | 33.7988 | 28.9338 | 3.9695 | 237.1678 | 941.4289
16113.832 | 1.0153 | 60.3805 | 0.8474 | 1.6499 | 6.3426 | 8.3803 | -0.0785 | 8.38 | 6.774 | 34.1794 | 34.3716 | 34.3641 | 34.3233 | 34.1218 | 34.0946 | 33.8058 | 28.941 | 3.9694 | 237.2121 | 941.597
16114.832 | 1.0123 | 60.478 | 0.7857 | 1.7733 | 5.7869 | 8.689 | -0.0167 | 8.2565 | 7.0827 | 34.1665 | 34.3806 | 34.344 | 34.3197 | 34.1454 | 34.0948 | 33.8092 | 28.9516 | 3.9694 | 237.2174 | 941.6064
16115.832 | 1.0117 | 60.224 | 0.724 | 2.2672 | 6.0339 | 8.5655 | -0.0785 | 8.1331 | 6.9592 | 34.1999 | 34.3665 | 34.3585 | 34.3211 | 34.1362 | 34.0885 | 33.8101 | 28.9504 | 3.9694 | 237.249 | 941.7318
16116.832 | 1.0105 | 60.4517 | 1.7116 | 0.7238 | 5.9104 | 8.9359 | -0.0785 | 8.0713 | 6.8357 | 34.1866 | 34.3581 | 34.3572 | 34.3324 | 34.1519 | 34.0859 | 33.8083 | 28.9595 | 3.9691 | 237.2837 | 941.8011
16117.833 | 1.0095 | 60.577 | 0.9709 | 1.7733 | 6.2809 | 8.7507 | -0.202 | 8.0096 | 6.9592 | 34.1827 | 34.3351 | 34.3519 | 34.3149 | 34.1466 | 34.0937 | 33.7997 | 28.9307 | 3.9692 | 237.2716 | 941.7767
16118.832 | 1.0107 | 60.4801 | 1.0326 | 1.7733 | 6.2809 | 8.7507 | -0.0785 | 7.7627 | 7.0209 | 34.1878 | 34.3739 | 34.358 | 34.3294 | 34.1428 | 34.0628 | 33.8138 | 28.9278 | 3.9692 | 237.2609 | 941.747
16119.833 | 1.0109 | 60.3092 | 0.4771 | 2.2672 | 5.6017 | 9.7385 | 0.045 | 8.1331 | 6.774 | 34.1897 | 34.3693 | 34.3599 | 34.3183 | 34.1484 | 34.0754 | 33.8213 | 28.9556 | 3.9693 | 237.2414 | 941.6761
16120.833 | 1.0091 | 60.2124 | 1.2178 | 2.082 | 5.7252 | 8.2568 | -0.0785 | 8.1948 | 6.8974 | 34.1994 | 34.3579 | 34.363 | 34.3326 | 34.1282 | 34.0888 | 33.8061 | 28.9493 | 3.9693 | 237.249 | 941.7051
16121.832 | 1.0091 | 60.1605 | 0.7857 | 1.7116 | 6.0956 | 8.8742 | 0.5389 | 8.1331 | 6.8974 | 34.1897 | 34.3764 | 34.3727 | 34.3221 | 34.135 | 34.0961 | 33.8214 | 28.9481 | 3.9692 | 237.2614 | 941.7465
16122.833 | 1.0095 | 60.2504 | 0.6622 | 1.8968 | 6.2809 | 9.3063 | 0.292 | 8.0713 | 6.8974 | 34.1819 | 34.3526 | 34.3713 | 34.3325 | 34.1599 | 34.0742 | 33.821 | 28.9633 | 3.9692 | 237.2577 | 941.7335
16123.833 | 1.0093 | 60.4726 | 1.0943 | 1.8351 | 5.9104 | 8.689 | 0.1067 | 7.8244 | 6.9592 | 34.2168 | 34.3549 | 34.3554 | 34.3161 | 34.1353 | 34.0927 | 33.8318 | 28.9282 | 3.9694 | 237.2484 | 941.7242
16124.832 | 1.0097 | 60.4166 | 0.6622 | 1.4029 | 6.2191 | 8.6272 | -0.0167 | 8.0713 | 7.3296 | 34.2036 | 34.3651 | 34.3496 | 34.3173 | 34.1175 | 34.0884 | 33.796 | 28.939 | 3.9693 | 237.2439 | 941.6925
16125.832 | 1.0113 | 60.6798 | 1.2178 | 1.6499 | 5.54 | 8.6272 | 0.045 | 8.0096 | 6.774 | 34.1877 | 34.366 | 34.3805 | 34.3135 | 34.1245 | 34.0879 | 33.7997 | 28.9541 | 3.9693 | 237.2256 | 941.6288
16126.832 | 1.0105 | 60.2942 | 0.724 | 1.5881 | 5.9104 | 8.8742 | -0.0167 | 8.38 | 7.1444 | 34.1865 | 34.3595 | 34.3562 | 34.3412 | 34.1429 | 34.0985 | 33.8214 | 28.951 | 3.9695 | 237.2499 | 941.7552
16127.832 | 1.0103 | 60.579 | 0.7857 | 1.8968 | 6.0339 | 8.6272 | 0.1685 | 9.1826 | 7.2679 | 34.1854 | 34.3643 | 34.3751 | 34.3203 | 34.1545 | 34.0959 | 33.8271 | 28.9555 | 3.9693 | 237.2246 | 941.6269
16128.833 | 1.0107 | 60.2166 | 0.724 | 1.8351 | 5.9722 | 8.6272 | -0.1402 | 8.5035 | 7.0209 | 34.1713 | 34.3658 | 34.3845 | 34.319 | 34.1357 | 34.0861 | 33.8117 | 28.9659 | 3.9694 | 237.2363 | 941.6846
16129.832 | 1.0131 | 60.3267 | 0.7857 | 1.7116 | 6.3426 | 7.5777 | 0.6624 | 8.1948 | 7.3296 | 34.2001 | 34.3725 | 34.3613 | 34.3187 | 34.1392 | 34.0797 | 33.8067 | 28.9693 | 3.9694 | 237.2354 | 941.6711
16130.832 | 1.0155 | 60.6175 | 0.9092 | 1.5881 | 5.8487 | 8.5038 | -0.7577 | 8.7504 | 6.8357 | 34.1898 | 34.3638 | 34.3427 | 34.3249 | 34.1294 | 34.1027 | 33.8209 | 28.943 | 3.9695 | 237.2227 | 941.6503
16131.832 | 1.0149 | 60.3552 | 0.9709 | 1.8351 | 5.8487 | 9.0594 | 0.1685 | 8.0096 | 6.8974 | 34.1989 | 34.3629 | 34.3723 | 34.3208 | 34.1221 | 34.0931 | 33.8135 | 28.9465 | 3.9694 | 237.2219 | 941.6185
16132.832 | 1.0141 | 60.4246 | 0.7857 | 1.8351 | 5.54 | 8.442 | -0.1402 | 7.8244 | 7.0827 | 34.1972 | 34.3719 | 34.371 | 34.3265 | 34.1527 | 34.1265 | 33.808 | 28.9462 | 3.9695 | 237.2328 | 941.6911
16133.832 | 1.0145 | 60.1484 | 0.9709 | 1.8968 | 6.0339 | 8.6272 | 0.1067 | 8.0096 | 6.6505 | 34.2022 | 34.3579 | 34.3636 | 34.3331 | 34.1418 | 34.1048 | 33.8025 | 28.9437 | 3.9694 | 237.2258 | 941.6438
16134.833 | 1.0151 | 60.3427 | 1.3412 | 1.6499 | 5.8487 | 8.8742 | -0.0167 | 8.0713 | 6.6505 | 34.1841 | 34.334 | 34.3461 | 34.3246 | 34.1612 | 34.1026 | 33.7958 | 28.9523 | 3.9694 | 237.2014 | 941.5426
16135.832 | 1.0155 | 60.3832 | 0.8474 | 1.8351 | 6.4661 | 8.1951 | 0.1685 | 8.5035 | 7.3914 | 34.1932 | 34.3524 | 34.3665 | 34.3206 | 34.1262 | 34.1155 | 33.8054 | 28.9464 | 3.9695 | 237.1902 | 941.5171
16136.832 | 1.0169 | 60.2681 | 1.3412 | 1.6499 | 6.0339 | 8.442 | -0.0785 | 8.0096 | 7.2061 | 34.1738 | 34.3527 | 34.3752 | 34.3284 | 34.1518 | 34.112 | 33.802 | 28.9486 | 3.9695 | 237.2079 | 941.5987
16137.832 | 1.0169 | 60.1863 | 0.9092 | 1.7116 | 5.7252 | 8.8124 | 0.3537 | 8.1948 | 7.1444 | 34.171 | 34.3609 | 34.3688 | 34.3225 | 34.1424 | 34.0848 | 33.8012 | 28.9467 | 3.9694 | 237.205 | 941.5703
16138.832 | 1.0155 | 60.3618 | -0.0168 | 1.8968 | 5.7869 | 8.442 | 0.045 | 8.0096 | 7.6383 | 34.1661 | 34.3633 | 34.3624 | 34.324 | 34.137 | 34.1075 | 33.798 | 28.9587 | 3.9694 | 237.2039 | 941.5595
16139.833 | 1.0141 | 60.5279 | 1.1561 | 1.7733 | 6.5278 | 8.8124 | 0.045 | 8.1948 | 7.0209 | 34.1727 | 34.3607 | 34.3724 | 34.3298 | 34.1404 | 34.0982 | 33.7982 | 28.9536 | 3.9696 | 237.1572 | 941.4214
16140.832 | 1.0135 | 60.2381 | 0.8474 | 1.4029 | 6.1574 | 8.0716 | 0.1067 | 7.8861 | 7.0209 | 34.1733 | 34.3595 | 34.3638 | 34.3446 | 34.1597 | 34.0946 | 33.7863 | 28.9565 | 3.9695 | 237.1672 | 941.4414
16141.832 | 1.0137 | 60.4097 | 0.6005 | 1.5881 | 6.2191 | 8.1951 | 0.2302 | 8.2565 | 7.3296 | 34.2048 | 34.3555 | 34.3667 | 34.3251 | 34.1631 | 34.0812 | 33.7981 | 28.9298 | 3.9695 | 237.1688 | 941.4526
16142.832 | 1.0139 | 60.3491 | 0.5388 | 1.6499 | 6.1574 | 8.1951 | 0.045 | 8.3183 | 7.2679 | 34.1717 | 34.3552 | 34.3674 | 34.3211 | 34.1465 | 34.1006 | 33.803 | 28.9536 | 3.9695 | 237.1645 | 941.4163
16143.832 | 1.0147 | 60.2089 | 0.7857 | 1.5264 | 5.7869 | 8.3186 | -0.1402 | 8.4418 | 6.7122 | 34.19 | 34.3473 | 34.3731 | 34.3347 | 34.1526 | 34.0959 | 33.7979 | 28.939 | 3.9696 | 237.1618 | 941.4369
16144.832 | 1.0137 | 60.4326 | 0.4771 | 1.7116 | 5.7869 | 8.5038 | -0.0167 | 7.1453 | 7.4531 | 34.1862 | 34.3801 | 34.3736 | 34.3296 | 34.1262 | 34.1112 | 33.8055 | 28.953 | 3.9696 | 237.1545 | 941.4049
16145.832 | 1.0129 | 60.5161 | 0.7857 | 1.4029 | 5.7869 | 8.5655 | 0.1685 | 8.0713 | 7.0209 | 34.1888 | 34.3498 | 34.3503 | 34.31 | 34.1251 | 34.1092 | 33.7878 | 28.9303 | 3.9695 | 237.1374 | 941.3278
16146.832 | 1.0143 | 60.3628 | 1.2178 | 1.5881 | 6.5896 | 8.9359 | 0.1067 | 8.1331 | 6.9592 | 34.1899 | 34.369 | 34.3596 | 34.3236 | 34.1469 | 34.1014 | 33.7966 | 28.9328 | 3.9696 | 237.1594 | 941.4268
16147.832 | 1.0141 | 60.387 | 1.0943 | 1.7116 | 6.3426 | 8.3803 | -0.202 | 8.5652 | 6.774 | 34.196 | 34.3511 | 34.3727 | 34.3263 | 34.1661 | 34.0939 | 33.798 | 28.905 | 3.9691 | 237.2727 | 941.7569
16148.832 | 1.0131 | 60.6308 | 1.0326 | 2.0203 | 5.7869 | 8.6272 | -0.0785 | 8.1331 | 6.4035 | 34.1731 | 34.3679 | 34.3515 | 34.3216 | 34.1539 | 34.0817 | 33.7989 | 28.9408 | 3.9692 | 237.2241 | 941.5797
16149.832 | 1.0127 | 60.3367 | 0.724 | 1.8351 | 6.0339 | 8.1334 | 0.2302 | 8.2565 | 6.527 | 34.1839 | 34.3554 | 34.3615 | 34.3264 | 34.1661 | 34.1071 | 33.7887 | 28.946 | 3.9694 | 237.2024 | 941.5623
16150.832 | 1.0117 | 60.4485 | 0.6622 | 1.8351 | 6.0339 | 8.1951 | 0.2302 | 8.1331 | 7.3296 | 34.1628 | 34.3621 | 34.3668 | 34.3401 | 34.1605 | 34.1132 | 33.802 | 28.9408 | 3.9695 | 237.1475 | 941.3646
16151.832 | 1.0119 | 60.2393 | 1.1561 | 1.7733 | 5.8487 | 9.0594 | -0.3872 | 8.5652 | 6.5887 | 34.2049 | 34.3767 | 34.3664 | 34.343 | 34.1361 | 34.0888 | 33.7964 | 28.945 | 3.9697 | 237.1303 | 941.3363
16152.832 | 1.0121 | 60.3165 | 2.0203 | 1.9585 | 6.2191 | 8.5655 | -0.3255 | 8.8122 | 6.774 | 34.1739 | 34.362 | 34.3695 | 34.3138 | 34.1551 | 34.1074 | 33.7953 | 28.9387 | 3.9697 | 237.1143 | 941.2776
16153.833 | 1.0081 | 60.4313 | 0.7857 | 2.2055 | 5.9104 | 8.442 | 0.045 | 8.2565 | 7.7001 | 34.1794 | 34.3623 | 34.3459 | 34.329 | 34.1261 | 34.0736 | 33.7946 | 28.9269 | 3.9698 | 237.0902 | 941.2015
16154.832 | 1.0085 | 60.2983 | 0.9709 | 2.1438 | 6.3426 | 8.9359 | -0.0167 | 8.4418 | 7.1444 | 34.1926 | 34.3571 | 34.3796 | 34.3393 | 34.1551 | 34.1078 | 33.781 | 28.9543 | 3.9698 | 237.108 | 941.2822
16155.832 | 1.0085 | 60.4641 | 1.7733 | 1.4029 | 5.9104 | 8.5038 | 0.3537 | 7.8861 | 7.0209 | 34.2176 | 34.364 | 34.3598 | 34.2994 | 34.1464 | 34.0907 | 33.7931 | 28.929 | 3.9698 | 237.1015 | 941.2405
16156.832 | 1.0061 | 60.4729 | 0.8474 | 2.082 | 6.6513 | 8.442 | 0.045 | 8.5652 | 6.9592 | 34.2025 | 34.3594 | 34.3734 | 34.3243 | 34.1552 | 34.1037 | 33.7908 | 28.9337 | 3.9698 | 237.087 | 941.1993
16157.832 | 1.0075 | 60.1469 | 0.7857 | 1.5264 | 6.2809 | 8.442 | -0.2637 | 8.0096 | 7.0827 | 34.2006 | 34.3572 | 34.3549 | 34.3132 | 34.1444 | 34.0961 | 33.79 | 28.943 | 3.9698 | 237.1115 | 941.2861
16158.832 | 1.0077 | 60.2665 | 0.6622 | 1.8351 | 5.9722 | 8.9359 | 0.4155 | 7.454 | 7.2061 | 34.192 | 34.3709 | 34.3653 | 34.3292 | 34.1555 | 34.1025 | 33.7808 | 28.9476 | 3.9699 | 237.0987 | 941.2526
16159.832 | 1.0081 | 60.4743 | 0.6622 | 1.8968 | 5.7252 | 8.5655 | -0.0167 | 8.2565 | 6.774 | 34.1735 | 34.3669 | 34.3627 | 34.3397 | 34.1431 | 34.1131 | 33.7871 | 28.9285 | 3.9697 | 237.1269 | 941.3296
16160.832 | 1.0089 | 60.2009 | 0.6005 | 1.4647 | 6.2809 | 8.3186 | 0.045 | 8.3183 | 7.5766 | 34.1886 | 34.3452 | 34.356 | 34.3223 | 34.1413 | 34.0935 | 33.7776 | 28.9465 | 3.9698 | 237.1208 | 941.3234
16161.832 | 1.0083 | 60.4115 | 0.7857 | 1.0325 | 6.5896 | 8.5038 | 0.045 | 7.7009 | 7.0209 | 34.1834 | 34.352 | 34.3609 | 34.3277 | 34.1454 | 34.0878 | 33.8008 | 28.9558 | 3.9699 | 237.0977 | 941.2503
16162.832 | 1.0095 | 60.1533 | 1.3412 | 1.8968 | 5.7869 | 8.3186 | 0.045 | 8.38 | 6.7122 | 34.2075 | 34.3626 | 34.3616 | 34.3307 | 34.1453 | 34.1172 | 33.7912 | 28.9472 | 3.9699 | 237.0921 | 941.2411
16163.832 | 1.0131 | 60.4913 | 0.724 | 1.156 | 6.2809 | 8.1951 | 0.2302 | 8.0713 | 7.6383 | 34.1831 | 34.3804 | 34.3724 | 34.3382 | 34.1456 | 34.0833 | 33.8062 | 28.9551 | 3.9698 | 237.1186 | 941.3165
16164.832 | 1.0125 | 60.539 | 0.7857 | 2.082 | 5.7252 | 8.8124 | 0.1685 | 8.38 | 7.5766 | 34.1813 | 34.3437 | 34.3751 | 34.3212 | 34.1364 | 34.0952 | 33.7859 | 28.9298 | 3.9694 | 237.2057 | 941.5753
16165.832 | 1.0117 | 60.4108 | 0.2919 | 1.3412 | 6.4661 | 8.1334 | 0.3537 | 8.1331 | 6.8974 | 34.1828 | 34.3525 | 34.3455 | 34.3356 | 34.1529 | 34.0943 | 33.8064 | 28.9628 | 3.9696 | 237.1691 | 941.4627
16166.832 | 1.0117 | 60.2614 | 0.6622 | 1.9585 | 6.2191 | 8.442 | 0.1067 | 8.0713 | 6.7122 | 34.2063 | 34.3678 | 34.3607 | 34.3336 | 34.1646 | 34.0939 | 33.8029 | 28.9464 | 3.9697 | 237.1685 | 941.4996
16167.832 | 1.0121 | 60.4088 | 0.724 | 1.7116 | 5.7252 | 8.442 | -0.202 | 8.5652 | 6.8974 | 34.189 | 34.3604 | 34.3562 | 34.3084 | 34.1398 | 34.1042 | 33.7899 | 28.954 | 3.9697 | 237.1231 | 941.303
16168.832 | 1.0139 | 60.4733 | 0.8474 | 1.4029 | 6.3426 | 8.689 | 0.1685 | 8.0713 | 7.0209 | 34.1907 | 34.3688 | 34.3805 | 34.3472 | 34.1509 | 34.09 | 33.7702 | 28.943 | 3.9697 | 237.1644 | 941.471
16169.832 | 1.0153 | 60.5023 | 1.0943 | 1.6499 | 6.1574 | 8.2568 | 0.6007 | 8.0096 | 6.7122 | 34.1859 | 34.3445 | 34.3618 | 34.3173 | 34.1372 | 34.1058 | 33.7815 | 28.9536 | 3.9697 | 237.1372 | 941.3661
16170.832 | 1.0141 | 60.2911 | 0.6005 | 2.0203 | 5.9722 | 9.0594 | 0.6007 | 8.2565 | 6.774 | 34.2019 | 34.3601 | 34.3723 | 34.3086 | 34.1344 | 34.1143 | 33.7803 | 28.9613 | 3.9698 | 237.1212 | 941.3152
16171.832 | 1.0139 | 60.3548 | 0.2302 | 2.1438 | 5.7252 | 8.9976 | -0.202 | 8.0096 | 7.1444 | 34.176 | 34.3583 | 34.37 | 34.3293 | 34.147 | 34.124 | 33.7757 | 28.9536 | 3.9699 | 237.0975 | 941.2445
16172.833 | 1.0143 | 60.6309 | 0.8474 | 1.6499 | 6.0339 | 8.1334 | 0.1067 | 8.2565 | 7.0209 | 34.194 | 34.3498 | 34.3648 | 34.3236 | 34.1243 | 34.0905 | 33.7827 | 28.9501 | 3.9699 | 237.0961 | 941.2453
16173.832 | 1.0139 | 60.4437 | 0.8474 | 1.5881 | 6.8983 | 8.3803 | -0.202 | 8.0713 | 6.8357 | 34.1831 | 34.3565 | 34.3556 | 34.3256 | 34.148 | 34.1124 | 33.7748 | 28.9528 | 3.9697 | 237.0974 | 941.2147
16174.832 | 1.0153 | 60.4204 | 1.0943 | 1.9585 | 5.3548 | 8.7507 | -0.0785 | 7.5775 | 7.0209 | 34.1716 | 34.3625 | 34.3551 | 34.3246 | 34.1491 | 34.091 | 33.7804 | 28.9567 | 3.9699 | 237.0984 | 941.2583
16175.833 | 1.0171 | 60.4391 | 0.7857 | 1.9585 | 6.3426 | 7.9482 | 0.2302 | 8.5035 | 6.8974 | 34.1723 | 34.3552 | 34.3796 | 34.3337 | 34.1601 | 34.0936 | 33.7843 | 28.9626 | 3.9698 | 237.1022 | 941.2551
16176.832 | 1.0175 | 60.5223 | 1.403 | 1.9585 | 5.7252 | 8.442 | -0.3872 | 8.0096 | 6.8357 | 34.1749 | 34.3686 | 34.3681 | 34.3255 | 34.1566 | 34.1013 | 33.7822 | 28.9473 | 3.97 | 237.076 | 941.1819
16177.832 | 1.0155 | 60.3061 | 1.0943 | 1.8351 | 6.2191 | 8.5655 | -0.202 | 8.6887 | 6.5887 | 34.1847 | 34.3758 | 34.3673 | 34.3425 | 34.158 | 34.0929 | 33.7781 | 28.9289 | 3.97 | 237.0551 | 941.1056
16178.832 | 1.0149 | 60.2982 | 0.724 | 1.3412 | 6.0339 | 7.8864 | 0.4155 | 7.3305 | 7.0827 | 34.1991 | 34.3773 | 34.3698 | 34.323 | 34.1453 | 34.0956 | 33.7736 | 28.9449 | 3.9699 | 237.0714 | 941.155
16179.833 | 1.0145 | 60.2376 | 1.0943 | 1.6499 | 5.9104 | 8.689 | 0.1685 | 8.1948 | 7.1444 | 34.1787 | 34.3625 | 34.3653 | 34.3401 | 34.1469 | 34.1014 | 33.7841 | 28.9629 | 3.97 | 237.0561 | 941.1159
16180.832 | 1.0147 | 60.1168 | 0.9709 | 1.8351 | 6.0339 | 8.5038 | 0.1685 | 8.0713 | 6.7122 | 34.1792 | 34.3711 | 34.3631 | 34.3369 | 34.1652 | 34.0963 | 33.7777 | 28.9366 | 3.9699 | 237.0774 | 941.1824
16181.832 | 1.0157 | 60.4112 | 0.6005 | 1.9585 | 6.0956 | 8.5038 | 0.1685 | 8.1331 | 7.0209 | 34.1837 | 34.3752 | 34.3611 | 34.3311 | 34.1588 | 34.1209 | 33.7972 | 28.9335 | 3.9698 | 237.0641 | 941.1056
16182.832 | 1.0151 | 60.3162 | 0.9092 | 1.9585 | 6.4661 | 8.1951 | -0.202 | 8.4418 | 6.5887 | 34.196 | 34.3546 | 34.3569 | 34.3382 | 34.1636 | 34.099 | 33.7771 | 28.9186 | 3.97 | 237.0606 | 941.13
16183.832 | 1.0135 | 60.5491 | 0.9709 | 1.8351 | 6.4661 | 8.1334 | 0.5389 | 8.2565 | 7.0209 | 34.1977 | 34.3551 | 34.3659 | 34.3476 | 34.1308 | 34.0952 | 33.78 | 28.9246 | 3.97 | 237.0418 | 941.0663
16184.832 | 1.0117 | 60.3703 | 0.8474 | 2.2055 | 5.7252 | 8.6272 | 0.292 | 8.38 | 6.8974 | 34.174 | 34.3574 | 34.3494 | 34.3265 | 34.1496 | 34.1047 | 33.7762 | 28.9549 | 3.9701 | 237.0261 | 941.0072
16185.832 | 1.0137 | 60.3574 | 0.6622 | 1.5264 | 5.9104 | 8.689 | 0.045 | 8.4418 | 7.3296 | 34.1781 | 34.3642 | 34.3796 | 34.3136 | 34.128 | 34.1017 | 33.7731 | 28.9369 | 3.9701 | 237.0192 | 940.9819
16186.832 | 1.0131 | 60.3137 | 0.724 | 1.6499 | 6.3426 | 8.3803 | 0.4155 | 8.5035 | 6.8974 | 34.198 | 34.3768 | 34.3721 | 34.3234 | 34.1343 | 34.1226 | 33.7791 | 28.9418 | 3.9701 | 237.0102 | 940.9583
16187.832 | 1.0143 | 60.3808 | 0.8474 | 1.7116 | 6.6513 | 8.7507 | -0.202 | 8.1331 | 6.9592 | 34.2023 | 34.374 | 34.3642 | 34.3333 | 34.1546 | 34.0904 | 33.7712 | 28.9523 | 3.9701 | 237.0068 | 940.947
16188.832 | 1.0139 | 60.22 | 0.5388 | 1.7116 | 6.2191 | 8.442 | 0.045 | 8.0713 | 7.5766 | 34.1884 | 34.3439 | 34.373 | 34.3196 | 34.1345 | 34.1078 | 33.7735 | 28.9336 | 3.97 | 237.0194 | 940.9722
16189.832 | 1.0119 | 60.3411 | 1.0326 | 1.5881 | 6.7748 | 8.1951 | -0.0785 | 8.3183 | 6.8357 | 34.1756 | 34.3525 | 34.39 | 34.3366 | 34.1466 | 34.088 | 33.7525 | 28.9527 | 3.9701 | 237.0327 | 941.039
16190.832 | 1.0157 | 60.4308 | 0.2919 | 1.7733 | 6.0339 | 8.3186 | 0.2302 | 8.3183 | 7.2061 | 34.1719 | 34.3672 | 34.3621 | 34.3335 | 34.1551 | 34.0848 | 33.7935 | 28.9533 | 3.97 | 237.0505 | 941.0799
16191.832 | 1.0153 | 60.2495 | 0.6005 | 1.4029 | 5.9722 | 8.1334 | -0.0167 | 8.2565 | 6.7122 | 34.2045 | 34.3555 | 34.3555 | 34.3452 | 34.1567 | 34.1085 | 33.7822 | 28.9338 | 3.9699 | 237.0505 | 941.0766
16192.832 | 1.0129 | 60.5289 | 1.3412 | 1.7733 | 6.1574 | 8.0716 | -0.3255 | 8.0096 | 7.2679 | 34.1911 | 34.3549 | 34.3558 | 34.3296 | 34.1869 | 34.1008 | 33.7638 | 28.9505 | 3.97 | 237.0618 | 941.1281
16193.832 | 1.0139 | 60.3974 | -0.5723 | 2.1438 | 5.6017 | 8.5655 | 0.1067 | 8.0713 | 7.0209 | 34.2001 | 34.3861 | 34.3749 | 34.3356 | 34.1514 | 34.0952 | 33.7637 | 28.9214 | 3.97 | 237.0574 | 941.114
16194.832 | 1.0157 | 60.2989 | 1.2795 | 1.2177 | 6.96 | 8.0716 | 0.2302 | 8.2565 | 7.0827 | 34.206 | 34.3753 | 34.3734 | 34.3514 | 34.17 | 34.0964 | 33.7622 | 28.9513 | 3.9699 | 237.0722 | 941.1506
16195.832 | 1.0125 | 60.5382 | 1.0943 | 1.2794 | 5.9104 | 8.8124 | 1.2181 | 8.38 | 6.7122 | 34.1773 | 34.3574 | 34.3654 | 34.3551 | 34.1576 | 34.1103 | 33.7631 | 28.9239 | 3.9698 | 237.0806 | 941.171
16196.833 | 1.0133 | 60.4632 | 0.9709 | 2.0203 | 5.7252 | 8.2568 | 0.1685 | 8.627 | 6.8357 | 34.1966 | 34.3712 | 34.3731 | 34.3183 | 34.1502 | 34.0987 | 33.7694 | 28.938 | 3.9699 | 237.0759 | 941.1685
16197.833 | 1.0123 | 60.3314 | 0.8474 | 2.329 | 6.0339 | 8.7507 | 0.045 | 8.0713 | 6.9592 | 34.2188 | 34.3799 | 34.349 | 34.3284 | 34.1772 | 34.1055 | 33.7654 | 28.9261 | 3.9699 | 237.0897 | 941.2209
16198.832 | 1.0107 | 60.4214 | 1.0326 | 1.5264 | 6.3426 | 8.5655 | 0.8477 | 8.4418 | 6.9592 | 34.1901 | 34.3628 | 34.3614 | 34.3287 | 34.1535 | 34.0819 | 33.7671 | 28.9531 | 3.9698 | 237.0915 | 941.2027
16199.833 | 1.0117 | 60.3419 | 1.0943 | 1.7116 | 5.6635 | 8.5655 | -0.0167 | 8.4418 | 6.7122 | 34.202 | 34.3676 | 34.3536 | 34.348 | 34.1631 | 34.0919 | 33.7827 | 28.9538 | 3.9698 | 237.0965 | 941.2213
16200.832 | 1.0067 | 60.1911 | 0.4153 | 1.8351 | 6.0956 | 8.3803 | 0.1067 | 7.7627 | 7.3914 | 34.1851 | 34.3757 | 34.3762 | 34.3373 | 34.1326 | 34.1031 | 33.7893 | 28.9448 | 3.9698 | 237.107 | 941.2638
16201.832 | 1.0067 | 60.455 | 0.6005 | 1.8351 | 6.0956 | 8.442 | -0.0785 | 7.9479 | 7.3914 | 34.2057 | 34.3643 | 34.3494 | 34.3255 | 34.1387 | 34.1097 | 33.7615 | 28.9378 | 3.9697 | 237.1187 | 941.2947
16202.832 | 1.0083 | 60.3711 | 0.6622 | 2.082 | 6.2191 | 8.5038 | 0.1685 | 8.4418 | 6.8357 | 34.21 | 34.3496 | 34.3641 | 34.3501 | 34.1342 | 34.1159 | 33.7623 | 28.9412 | 3.9697 | 237.1366 | 941.3561
16203.832 | 1.0095 | 60.5102 | 0.8474 | 1.5264 | 5.9722 | 8.3803 | -0.0167 | 8.1948 | 7.0827 | 34.1762 | 34.3761 | 34.3629 | 34.3386 | 34.135 | 34.1092 | 33.7541 | 28.9369 | 3.9697 | 237.1205 | 941.2884
16204.832 | 1.0073 | 60.395 | 0.6005 | 2.3907 | 5.9722 | 8.3186 | -0.1402 | 8.1331 | 6.9592 | 34.2071 | 34.3498 | 34.3681 | 34.3222 | 34.1537 | 34.1045 | 33.7513 | 28.9595 | 3.9698 | 237.1201 | 941.3244
16205.832 | 1.0077 | 60.5213 | 1.0326 | 1.9585 | 5.8487 | 8.442 | -0.202 | 8.5652 | 6.527 | 34.1899 | 34.3457 | 34.3808 | 34.3359 | 34.1459 | 34.0878 | 33.7733 | 28.9596 | 3.9698 | 237.0928 | 941.2003
16206.833 | 1.0081 | 60.4626 | 0.8474 | 1.8968 | 6.3426 | 7.9482 | -0.0167 | 8.2565 | 7.0209 | 34.1961 | 34.3586 | 34.3721 | 34.3281 | 34.1539 | 34.1033 | 33.7623 | 28.9573 | 3.9698 | 237.0894 | 941.2045
16207.832 | 1.0075 | 60.4287 | 0.1684 | 2.082 | 6.2191 | 8.3186 | 0.1685 | 8.3183 | 6.8357 | 34.2266 | 34.3739 | 34.3598 | 34.3308 | 34.1432 | 34.1151 | 33.7739 | 28.9635 | 3.9698 | 237.0729 | 941.1378
16208.833 | 1.0103 | 60.3186 | 1.0943 | 1.4029 | 5.9722 | 8.5038 | -0.1402 | 8.3183 | 6.8357 | 34.2063 | 34.3718 | 34.3568 | 34.3273 | 34.16 | 34.0982 | 33.763 | 28.9568 | 3.9699 | 237.094 | 941.2405
16209.832 | 1.0093 | 60.2423 | 0.9092 | 1.4647 | 6.0339 | 8.8124 | -0.0785 | 8.1948 | 7.0827 | 34.2045 | 34.3557 | 34.3796 | 34.3178 | 34.1399 | 34.0865 | 33.7646 | 28.947 | 3.9697 | 237.134 | 941.3454
16210.833 | 1.0113 | 60.2177 | 0.7857 | 1.8351 | 5.8487 | 7.9482 | 0.292 | 8.3183 | 6.774 | 34.202 | 34.3596 | 34.3629 | 34.331 | 34.1622 | 34.0961 | 33.7633 | 28.9477 | 3.9697 | 237.1459 | 941.393
16211.832 | 1.0119 | 60.5054 | 0.4153 | 1.7116 | 5.9104 | 8.5655 | 0.2302 | 8.0713 | 7.5148 | 34.1959 | 34.3608 | 34.3654 | 34.3383 | 34.1364 | 34.113 | 33.7627 | 28.9439 | 3.9699 | 237.0588 | 941.1048
16212.832 | 1.0125 | 60.7398 | 1.2178 | 1.7116 | 6.5896 | 8.3803 | -0.0785 | 8.5652 | 6.9592 | 34.188 | 34.3804 | 34.3757 | 34.3509 | 34.1538 | 34.1032 | 33.7613 | 28.953 | 3.9701 | 237.0333 | 941.0402
16213.832 | 1.0113 | 60.3638 | 0.8474 | 1.5264 | 5.9104 | 8.8742 | -0.3872 | 8.0713 | 6.8974 | 34.1877 | 34.3765 | 34.3868 | 34.3273 | 34.1469 | 34.1067 | 33.7536 | 28.9399 | 3.9701 | 237.0364 | 941.0522
16214.832 | 1.0167 | 60.1703 | 1.0943 | 1.5264 | 5.6017 | 8.689 | -0.0785 | 8.0096 | 7.1444 | 34.2041 | 34.3663 | 34.3771 | 34.3396 | 34.1461 | 34.118 | 33.7495 | 28.948 | 3.9701 | 237.0232 | 941.014
16215.832 | 1.0175 | 60.4699 | 1.0326 | 2.0203 | 6.5896 | 8.3803 | 0.6624 | 7.9479 | 7.2679 | 34.1837 | 34.3699 | 34.3596 | 34.3278 | 34.1617 | 34.1046 | 33.7545 | 28.9731 | 3.97 | 237.0492 | 941.0784
16216.833 | 1.0171 | 60.4262 | 0.8474 | 1.9585 | 6.4043 | 8.7507 | -0.1402 | 8.3183 | 6.9592 | 34.167 | 34.3826 | 34.3798 | 34.3311 | 34.1539 | 34.1249 | 33.7522 | 28.9356 | 3.9701 | 237.0289 | 941.0243
16217.832 | 1.0175 | 60.3902 | 1.1561 | 1.5264 | 5.9722 | 8.7507 | -0.3255 | 8.2565 | 6.9592 | 34.1876 | 34.3698 | 34.3689 | 34.3445 | 34.1539 | 34.1113 | 33.7515 | 28.9601 | 3.97 | 237.0109 | 940.9447
16218.832 | 1.0097 | 60.3918 | 0.5388 | 1.7116 | 6.5278 | 8.3803 | 0.1067 | 7.3922 | 7.0827 | 34.1815 | 34.3529 | 34.3613 | 34.3323 | 34.1534 | 34.1051 | 33.7702 | 28.9591 | 3.9701 | 237.0307 | 941.0342
16219.832 | 1.0101 | 60.4952 | 1.5264 | 1.5264 | 6.0339 | 8.6272 | 0.045 | 7.8861 | 6.774 | 34.1904 | 34.352 | 34.3722 | 34.3249 | 34.1398 | 34.114 | 33.7535 | 28.9619 | 3.9701 | 237.0275 | 941.0197
16220.832 | 1.0095 | 60.5763 | 0.6622 | 2.082 | 6.0339 | 8.1951 | 0.4772 | 8.0713 | 7.1444 | 34.1603 | 34.3867 | 34.3703 | 34.3451 | 34.1336 | 34.1126 | 33.7544 | 28.9374 | 3.9699 | 237.0584 | 941.0946
16221.832 | 1.0091 | 60.4015 | 0.6005 | 1.5881 | 6.1574 | 8.5038 | 0.1685 | 7.8861 | 7.0209 | 34.1972 | 34.3765 | 34.3779 | 34.34 | 34.1387 | 34.1078 | 33.7536 | 28.9467 | 3.97 | 237.0778 | 941.1889
16222.832 | 1.0077 | 60.5642 | 0.724 | 1.5264 | 6.0339 | 8.6272 | -0.4489 | 8.5652 | 7.0827 | 34.1862 | 34.3685 | 34.3671 | 34.3624 | 34.1754 | 34.1136 | 33.7536 | 28.9521 | 3.97 | 237.0366 | 941.0285
16223.832 | 1.0075 | 60.3111 | 0.9709 | 1.4647 | 5.6635 | 8.7507 | 0.1685 | 8.38 | 7.0827 | 34.171 | 34.3749 | 34.3707 | 34.3426 | 34.1672 | 34.1115 | 33.7539 | 28.966 | 3.9701 | 237.0187 | 940.9834
16224.832 | 1.0038 | 60.5792 | 1.0943 | 1.4647 | 6.713 | 8.7507 | 0.2302 | 8.1948 | 7.7001 | 34.1895 | 34.3789 | 34.369 | 34.3273 | 34.1427 | 34.0954 | 33.7587 | 28.9522 | 3.9701 | 237.017 | 940.9839
16225.832 | 1.0038 | 60.5089 | 0.8474 | 1.8968 | 5.293 | 8.8124 | 0.292 | 8.0713 | 7.2679 | 34.1707 | 34.3622 | 34.3646 | 34.343 | 34.1491 | 34.0962 | 33.7454 | 28.9689 | 3.9701 | 237.0141 | 940.9603
16226.832 | 1.0042 | 60.4596 | 1.0943 | 1.6499 | 5.7869 | 8.5038 | -0.202 | 8.38 | 6.8974 | 34.1873 | 34.3669 | 34.3692 | 34.3529 | 34.1545 | 34.1137 | 33.7547 | 28.9489 | 3.97 | 237.0124 | 940.9506
16227.832 | 1.0038 | 60.4133 | 1.2178 | 1.5881 | 5.4165 | 8.7507 | -0.3255 | 8.1331 | 7.0209 | 34.1981 | 34.3674 | 34.3543 | 34.3281 | 34.1667 | 34.1231 | 33.7614 | 28.9598 | 3.97 | 237.042 | 941.0568
16228.832 | 1.0121 | 60.5134 | 1.0943 | 1.5264 | 6.8983 | 7.9482 | 0.1685 | 8.1948 | 7.0209 | 34.1838 | 34.3533 | 34.3753 | 34.3622 | 34.1505 | 34.0925 | 33.7627 | 28.9388 | 3.9701 | 237.0099 | 940.954
16229.832 | 1.0133 | 60.3167 | 0.9092 | 1.4647 | 6.5278 | 8.689 | 0.1067 | 8.1948 | 6.6505 | 34.195 | 34.3717 | 34.3619 | 34.3413 | 34.1608 | 34.098 | 33.7502 | 28.9463 | 3.9702 | 236.9881 | 940.8925
16230.832 | 1.0067 | 60.568 | 0.724 | 1.8968 | 5.9722 | 8.3186 | -0.3255 | 8.0096 | 7.1444 | 34.187 | 34.3766 | 34.3598 | 34.3411 | 34.1444 | 34.1112 | 33.749 | 28.943 | 3.9702 | 236.9923 | 940.9045
16231.832 | 1.0061 | 60.5514 | 0.724 | 1.8351 | 5.9722 | 8.442 | 0.1685 | 7.9479 | 7.4531 | 34.2036 | 34.3553 | 34.3553 | 34.3267 | 34.147 | 34.1076 | 33.7539 | 28.9409 | 3.9701 | 237.0006 | 940.9245
16232.832 | 1.0071 | 60.4615 | 1.0943 | 1.7733 | 6.1574 | 7.9482 | -0.4489 | 8.5652 | 6.5887 | 34.2053 | 34.3563 | 34.3675 | 34.3385 | 34.1374 | 34.1004 | 33.7516 | 28.9623 | 3.9702 | 236.9945 | 940.9072
16233.832 | 1.0119 | 60.4969 | 0.9709 | 1.0942 | 6.0956 | 8.8124 | -0.3255 | 8.5652 | 6.8357 | 34.1784 | 34.366 | 34.3749 | 34.3346 | 34.1372 | 34.119 | 33.7651 | 28.9462 | 3.9701 | 237.0026 | 940.9185
16234.832 | 1.0119 | 60.3805 | 0.9709 | 1.8968 | 6.1574 | 8.8124 | 0.4155 | 8.2565 | 6.774 | 34.1703 | 34.3783 | 34.3695 | 34.3348 | 34.1445 | 34.1118 | 33.7521 | 28.9516 | 3.9702 | 236.9921 | 940.8974
16235.832 | 1.0099 | 60.2819 | 1.2178 | 1.7733 | 5.8487 | 8.5655 | 0.292 | 8.0713 | 6.9592 | 34.1656 | 34.3835 | 34.3699 | 34.3461 | 34.1445 | 34.1024 | 33.7559 | 28.9484 | 3.9701 | 237.0067 | 940.943
16236.832 | 1.0081 | 60.4283 | 1.0943 | 1.2794 | 6.713 | 8.6272 | -0.0785 | 8.2565 | 6.8357 | 34.1949 | 34.3657 | 34.3606 | 34.3292 | 34.1471 | 34.1148 | 33.7531 | 28.9571 | 3.9702 | 237.0027 | 940.9376
16237.832 | 1.0081 | 60.2265 | 0.4153 | 2.2672 | 5.54 | 8.5655 | -0.0167 | 8.0713 | 7.1444 | 34.1982 | 34.3807 | 34.3704 | 34.3315 | 34.1566 | 34.1116 | 33.7634 | 28.9618 | 3.9699 | 237.051 | 941.0756
16238.832 | 1.0065 | 60.3901 | 1.2178 | 1.5881 | 6.1574 | 8.2568 | 0.5389 | 7.9479 | 7.0209 | 34.1863 | 34.3727 | 34.3713 | 34.3362 | 34.1465 | 34.1076 | 33.7601 | 28.9574 | 3.9696 | 237.1274 | 941.2911
16239.833 | 1.0058 | 60.4205 | 1.0943 | 0.7856 | 6.7748 | 8.0716 | 0.2302 | 8.0713 | 6.6505 | 34.1747 | 34.3678 | 34.3725 | 34.3477 | 34.1686 | 34.1092 | 33.7486 | 28.958 | 3.9696 | 237.1393 | 941.3559
16240.833 | 1.0133 | 60.3209 | 0.9092 | 1.4029 | 6.4043 | 9.3681 | 0.1067 | 8.1948 | 6.8974 | 34.1897 | 34.3631 | 34.3842 | 34.3425 | 34.1573 | 34.1189 | 33.7622 | 28.9447 | 3.9695 | 237.1469 | 941.3627
16241.832 | 1.0147 | 60.3447 | 0.6622 | 1.5264 | 6.2191 | 8.1951 | 0.1685 | 8.9974 | 6.4653 | 34.1903 | 34.3723 | 34.3695 | 34.347 | 34.1384 | 34.1285 | 33.7657 | 28.9473 | 3.9695 | 237.1405 | 941.3409
16242.832 | 1.0137 | 60.5528 | 0.2919 | 1.7116 | 6.1574 | 8.6272 | -0.5724 | 8.38 | 7.1444 | 34.1872 | 34.3736 | 34.3773 | 34.3375 | 34.1385 | 34.1011 | 33.7633 | 28.9574 | 3.9696 | 237.1562 | 941.408
16243.832 | 1.0087 | 60.3857 | 0.9709 | 2.2055 | 5.9104 | 8.7507 | -0.0167 | 8.7504 | 6.8357 | 34.1739 | 34.3757 | 34.3453 | 34.3476 | 34.1407 | 34.1177 | 33.7785 | 28.9544 | 3.9696 | 237.1229 | 941.273
16244.832 | 1.0101 | 60.4167 | 0.9709 | 1.5881 | 6.1574 | 8.6272 | 0.4772 | 8.5652 | 6.8357 | 34.1956 | 34.3644 | 34.3686 | 34.3302 | 34.1544 | 34.1324 | 33.7662 | 28.9597 | 3.9696 | 237.1409 | 941.3567
16245.832 | 1.0101 | 60.721 | 0.7857 | 1.9585 | 6.1574 | 8.1334 | -0.4489 | 8.2565 | 7.0827 | 34.2002 | 34.3636 | 34.3524 | 34.343 | 34.1529 | 34.1187 | 33.7538 | 28.9459 | 3.9695 | 237.1415 | 941.3308
16246.833 | 1.0131 | 60.4425 | 0.8474 | 1.0325 | 5.9722 | 8.689 | -0.3255 | 8.1948 | 7.2679 | 34.2046 | 34.368 | 34.3867 | 34.3497 | 34.1399 | 34.1146 | 33.76 | 28.963 | 3.9696 | 237.1352 | 941.3211
16247.832 | 1.0149 | 60.55 | 0.9709 | 2.2672 | 6.0956 | 8.6272 | 0.1067 | 8.3183 | 6.7122 | 34.1809 | 34.3569 | 34.3621 | 34.3546 | 34.1565 | 34.0975 | 33.7471 | 28.9425 | 3.9695 | 237.147 | 941.3584
16248.832 | 1.0133 | 60.5544 | 0.724 | 1.8968 | 7.3922 | 8.6272 | -0.202 | 8.2565 | 6.8357 | 34.1955 | 34.3682 | 34.3729 | 34.3266 | 34.1697 | 34.1098 | 33.7439 | 28.9671 | 3.9697 | 237.1379 | 941.3658
16249.832 | 1.0175 | 60.6129 | 0.9092 | 0.9708 | 5.7252 | 8.5655 | -0.2637 | 8.3183 | 6.8974 | 34.1894 | 34.3586 | 34.389 | 34.3436 | 34.1613 | 34.1079 | 33.7253 | 28.9501 | 3.9695 | 237.1386 | 941.3321
16250.832 | 1.0171 | 60.2947 | 1.2795 | 2.082 | 6.0339 | 8.442 | -0.2637 | 8.1948 | 6.5887 | 34.1634 | 34.3693 | 34.3665 | 34.359 | 34.1517 | 34.1025 | 33.7342 | 28.9419 | 3.9696 | 237.1475 | 941.3795
16251.832 | 1.0159 | 60.279 | 1.2795 | 1.6499 | 6.6513 | 8.5655 | -0.202 | 8.7504 | 7.1444 | 34.2046 | 34.3532 | 34.3747 | 34.3405 | 34.1564 | 34.1236 | 33.7523 | 28.9664 | 3.9695 | 237.1752 | 941.4578
16252.832 | 1.0165 | 60.4119 | 0.8474 | 2.329 | 5.9722 | 8.2568 | 0.292 | 8.0713 | 6.8974 | 34.1957 | 34.3781 | 34.3641 | 34.3393 | 34.1451 | 34.1179 | 33.7257 | 28.9579 | 3.9695 | 237.1686 | 941.4302
16253.832 | 1.0157 | 60.117 | 0.7857 | 1.7733 | 5.9104 | 8.3803 | -0.7577 | 8.627 | 6.8357 | 34.1866 | 34.3649 | 34.371 | 34.335 | 34.1496 | 34.1103 | 33.7532 | 28.9521 | 3.9695 | 237.1379 | 941.3279
16254.832 | 1.0139 | 60.3353 | 0.8474 | 1.8968 | 5.7252 | 8.689 | -0.4489 | 8.8122 | 6.7122 | 34.1813 | 34.3736 | 34.3693 | 34.3249 | 34.1369 | 34.135 | 33.7478 | 28.9533 | 3.9695 | 237.1508 | 941.3629
16255.833 | 1.0135 | 60.2771 | 0.9709 | 0.7856 | 6.0956 | 8.8742 | -0.0167 | 8.4418 | 6.6505 | 34.2013 | 34.3624 | 34.3736 | 34.3202 | 34.1273 | 34.1189 | 33.7563 | 28.9315 | 3.9694 | 237.1964 | 941.5344
16256.832 | 1.0117 | 60.787 | 0.9092 | 2.0203 | 5.8487 | 8.5655 | -0.3255 | 8.627 | 6.4035 | 34.2021 | 34.3654 | 34.3752 | 34.3289 | 34.1482 | 34.1037 | 33.7495 | 28.9586 | 3.9695 | 237.155 | 941.3784
16257.833 | 1.0093 | 60.5166 | 0.9092 | 2.0203 | 6.1574 | 8.7507 | -0.0167 | 8.1331 | 7.7001 | 34.1893 | 34.3668 | 34.3808 | 34.3551 | 34.1481 | 34.1289 | 33.7584 | 28.9421 | 3.9695 | 237.1788 | 941.4871
16258.832 | 1.0125 | 60.1925 | 1.3412 | 1.5264 | 6.0339 | 8.5655 | -0.0167 | 8.3183 | 6.9592 | 34.206 | 34.3783 | 34.3863 | 34.3385 | 34.1582 | 34.1086 | 33.7517 | 28.9442 | 3.9694 | 237.1573 | 941.3742
16259.832 | 1.0093 | 60.2303 | 0.1067 | 1.7116 | 6.2809 | 9.1828 | -0.7577 | 8.627 | 7.5148 | 34.1821 | 34.3627 | 34.3646 | 34.337 | 34.1643 | 34.1217 | 33.7347 | 28.9471 | 3.9696 | 237.1443 | 941.3753
16260.833 | 1.0087 | 60.2959 | 1.0326 | 1.8351 | 6.2809 | 8.3186 | -0.0167 | 8.6887 | 6.4035 | 34.2002 | 34.3613 | 34.3665 | 34.3459 | 34.1679 | 34.107 | 33.7257 | 28.9248 | 3.9695 | 237.1706 | 941.4401
16261.832 | 1.0083 | 60.3543 | 1.403 | 1.8968 | 5.7252 | 8.689 | -0.0785 | 8.0096 | 6.3418 | 34.1981 | 34.3569 | 34.378 | 34.341 | 34.1709 | 34.1269 | 33.7419 | 28.9448 | 3.9694 | 237.1655 | 941.4084
16262.832 | 1.0079 | 60.3529 | 1.8351 | 1.8351 | 5.8487 | 7.7012 | 0.4155 | 7.8244 | 6.8974 | 34.1901 | 34.3799 | 34.3761 | 34.3415 | 34.1508 | 34.1227 | 33.7565 | 28.9419 | 3.9696 | 237.1561 | 941.4158
16263.832 | 1.0101 | 60.3926 | 0.7857 | 1.156 | 6.1574 | 8.1951 | -0.0785 | 8.3183 | 6.7122 | 34.1952 | 34.3688 | 34.3552 | 34.3459 | 34.1522 | 34.1278 | 33.7304 | 28.9376 | 3.9693 | 237.1745 | 941.4191
16264.832 | 1.0079 | 60.34 | 0.5388 | 1.2794 | 6.1574 | 8.6272 | -0.3872 | 8.3183 | 6.7122 | 34.2108 | 34.3401 | 34.3935 | 34.3411 | 34.1485 | 34.1162 | 33.7359 | 28.9401 | 3.9695 | 237.1681 | 941.4321
16265.832 | 1.0089 | 60.447 | 1.0326 | 1.9585 | 5.9722 | 8.442 | 0.045 | 8.1948 | 7.5766 | 34.1864 | 34.3578 | 34.3685 | 34.3433 | 34.148 | 34.1302 | 33.7376 | 28.9599 | 3.9695 | 237.1823 | 941.4861
16266.832 | 1.0105 | 60.2483 | 0.724 | 1.5881 | 5.9104 | 8.3803 | 0.6007 | 8.0713 | 7.7001 | 34.1897 | 34.3753 | 34.3673 | 34.3303 | 34.1663 | 34.1236 | 33.7589 | 28.9424 | 3.9693 | 237.2015 | 941.5224
16267.832 | 1.0123 | 60.4455 | 1.0943 | 1.7733 | 5.7869 | 9.1828 | -0.0167 | 8.0713 | 7.0827 | 34.2041 | 34.3557 | 34.3894 | 34.352 | 34.1371 | 34.1395 | 33.7412 | 28.9465 | 3.9692 | 237.2032 | 941.511
16268.832 | 1.0105 | 60.3333 | 0.2919 | 1.7733 | 6.5896 | 7.7012 | 0.1067 | 8.1331 | 8.1323 | 34.2068 | 34.3655 | 34.3678 | 34.3392 | 34.137 | 34.1225 | 33.7327 | 28.9375 | 3.9693 | 237.2035 | 941.522
16269.832 | 1.0093 | 60.4366 | 0.2919 | 1.7733 | 6.2809 | 8.442 | 0.2302 | 8.0096 | 7.5148 | 34.2024 | 34.357 | 34.3682 | 34.3485 | 34.1491 | 34.105 | 33.7256 | 28.9566 | 3.9694 | 237.1905 | 941.5146
16270.832 | 1.0081 | 60.4311 | 1.0326 | 1.7733 | 6.2191 | 8.2568 | 0.292 | 8.2565 | 7.0827 | 34.2 | 34.3834 | 34.3891 | 34.3249 | 34.1644 | 34.1255 | 33.7437 | 28.958 | 3.9692 | 237.1882 | 941.459
16271.832 | 1.0079 | 60.4009 | 1.3412 | 2.0203 | 5.7869 | 8.3803 | -0.0167 | 8.0096 | 7.0827 | 34.2107 | 34.3628 | 34.3539 | 34.3478 | 34.1597 | 34.1166 | 33.7417 | 28.9523 | 3.9694 | 237.1937 | 941.509
16272.832 | 1.0077 | 60.4827 | 0.7857 | 0.9708 | 6.0956 | 8.8124 | -0.0785 | 8.4418 | 7.0209 | 34.1887 | 34.3737 | 34.3536 | 34.3625 | 34.1493 | 34.1151 | 33.7157 | 28.9692 | 3.9693 | 237.2195 | 941.5963
16273.832 | 1.0085 | 60.5099 | 1.0326 | 0.8473 | 5.9722 | 8.442 | -0.0167 | 8.3183 | 7.1444 | 34.1978 | 34.3557 | 34.3726 | 34.3309 | 34.136 | 34.1023 | 33.7309 | 28.9473 | 3.9694 | 237.1855 | 941.4759
16274.832 | 1.0105 | 60.3808 | 0.6005 | 1.5881 | 5.7252 | 8.9359 | 0.2302 | 8.0713 | 7.4531 | 34.2115 | 34.3692 | 34.3772 | 34.3439 | 34.159 | 34.1356 | 33.7378 | 28.9605 | 3.9693 | 237.1998 | 941.5146
16275.832 | 1.0107 | 60.2647 | 1.0943 | 1.5881 | 5.9722 | 8.1334 | 0.1067 | 7.8861 | 7.0209 | 34.1877 | 34.3613 | 34.3758 | 34.3388 | 34.154 | 34.1282 | 33.7416 | 28.9301 | 3.9693 | 237.1995 | 941.5229
16276.832 | 1.0089 | 60.4121 | 0.9092 | 1.5264 | 6.4043 | 8.3803 | 0.9711 | 8.2565 | 6.774 | 34.1943 | 34.358 | 34.3716 | 34.3243 | 34.1761 | 34.1456 | 33.7275 | 28.9546 | 3.9694 | 237.1916 | 941.5063
16277.833 | 1.0087 | 60.2414 | 0.7857 | 1.9585 | 6.1574 | 8.689 | -0.202 | 8.9974 | 7.8853 | 34.205 | 34.3804 | 34.372 | 34.3533 | 34.1554 | 34.1099 | 33.7355 | 28.9635 | 3.9694 | 237.1903 | 941.4989
16278.832 | 1.0079 | 60.3186 | 0.7857 | 1.6499 | 5.6635 | 8.689 | 0.1685 | 8.6887 | 7.0827 | 34.2048 | 34.3707 | 34.381 | 34.366 | 34.165 | 34.1271 | 33.7243 | 28.9501 | 3.9693 | 237.1802 | 941.4356
16279.832 | 1.0083 | 60.2731 | 1.0326 | 1.4647 | 6.3426 | 8.2568 | -0.1402 | 8.1331 | 6.4653 | 34.206 | 34.3724 | 34.3827 | 34.3457 | 34.1447 | 34.1128 | 33.7199 | 28.9631 | 3.9695 | 237.1884 | 941.5249
16280.832 | 1.0103 | 60.2188 | 0.9092 | 1.4647 | 6.6513 | 8.6272 | -0.0785 | 8.1948 | 6.9592 | 34.205 | 34.3651 | 34.3586 | 34.3314 | 34.1858 | 34.1259 | 33.723 | 28.9423 | 3.9693 | 237.1986 | 941.5193
16281.832 | 1.0113 | 60.4244 | -1.1279 | 2.1438 | 6.1574 | 8.5655 | 0.2302 | 8.3183 | 7.4531 | 34.1737 | 34.3632 | 34.3731 | 34.3276 | 34.1452 | 34.1208 | 33.7164 | 28.9254 | 3.9694 | 237.1768 | 941.4569
16282.832 | 1.0123 | 60.5789 | 0.8474 | 1.0942 | 5.8487 | 8.5655 | -0.2637 | 8.4418 | 6.8357 | 34.2114 | 34.3752 | 34.3719 | 34.3476 | 34.1524 | 34.1163 | 33.7359 | 28.9595 | 3.9695 | 237.1784 | 941.4812
16283.832 | 1.0099 | 60.4467 | 1.3412 | 1.8968 | 6.0956 | 8.2568 | -0.2637 | 8.38 | 7.2061 | 34.195 | 34.3622 | 34.3758 | 34.3412 | 34.1617 | 34.1322 | 33.7351 | 28.9633 | 3.9692 | 237.2135 | 941.5524
16284.832 | 1.0109 | 60.8035 | 1.0943 | 3.0081 | 6.0339 | 8.3186 | -0.8194 | 8.7504 | 6.2183 | 34.2032 | 34.3615 | 34.3844 | 34.3348 | 34.1638 | 34.0898 | 33.7212 | 28.9428 | 3.9694 | 237.1874 | 941.4954
16285.832 | 1.0115 | 60.3121 | 0.6005 | 2.2055 | 6.2191 | 8.9359 | -0.0785 | 8.0096 | 7.0209 | 34.2193 | 34.3817 | 34.3756 | 34.3372 | 34.151 | 34.1196 | 33.7461 | 28.9383 | 3.9694 | 237.2083 | 941.5677
16286.832 | 1.0111 | 60.4118 | 1.0326 | 1.5881 | 6.8365 | 8.5655 | -0.0167 | 8.2565 | 7.0209 | 34.2018 | 34.3798 | 34.3653 | 34.3405 | 34.1526 | 34.0913 | 33.7082 | 28.9593 | 3.9692 | 237.1987 | 941.4897
16287.832 | 1.0079 | 60.4948 | 0.6005 | 1.5881 | 6.0956 | 8.9359 | 0.045 | 8.0096 | 6.1566 | 34.1966 | 34.3707 | 34.3759 | 34.3356 | 34.155 | 34.0969 | 33.7347 | 28.9499 | 3.9694 | 237.2004 | 941.5356
16288.832 | 1.0069 | 60.6143 | 1.2795 | 2.082 | 5.8487 | 8.3186 | -0.0167 | 8.1948 | 7.1444 | 34.2028 | 34.3799 | 34.364 | 34.3429 | 34.1634 | 34.125 | 33.7364 | 28.9504 | 3.9696 | 237.1695 | 941.4684
16289.833 | 1.0065 | 60.4775 | 0.6005 | 1.6499 | 6.2809 | 8.3803 | 0.045 | 8.1331 | 7.2679 | 34.1964 | 34.3598 | 34.3809 | 34.3514 | 34.1524 | 34.0995 | 33.7383 | 28.9783 | 3.9693 | 237.1785 | 941.443
16290.832 | 1.0071 | 60.4886 | 1.0326 | 1.7116 | 5.9722 | 8.1334 | 0.6624 | 8.4418 | 6.527 | 34.207 | 34.3443 | 34.3682 | 34.3195 | 34.1457 | 34.1124 | 33.7209 | 28.9664 | 3.9694 | 237.1737 | 941.4367
16291.832 | 1.0061 | 60.4896 | 0.4771 | 1.4647 | 6.0956 | 8.5655 | -0.3872 | 8.2565 | 6.8357 | 34.1926 | 34.3616 | 34.3667 | 34.3424 | 34.1537 | 34.0961 | 33.7194 | 28.9491 | 3.9694 | 237.1845 | 941.4847
16292.832 | 1.0065 | 60.2677 | 1.0326 | 1.6499 | 5.6635 | 8.3803 | 0.3537 | 7.454 | 6.9592 | 34.2061 | 34.3644 | 34.3559 | 34.3339 | 34.1358 | 34.1124 | 33.711 | 28.966 | 3.9695 | 237.1441 | 941.3472
16293.832 | 1.0083 | 60.4751 | 0.8474 | 1.4647 | 5.7252 | 8.2568 | 0.4155 | 7.9479 | 6.7122 | 34.2106 | 34.3639 | 34.3718 | 34.3288 | 34.1587 | 34.1086 | 33.7119 | 28.9621 | 3.9695 | 237.1303 | 941.2886
16294.832 | 1.0077 | 60.1946 | 0.724 | 1.7116 | 5.9104 | 8.442 | 0.1067 | 8.1948 | 7.0827 | 34.1975 | 34.3766 | 34.3728 | 34.3176 | 34.1595 | 34.1071 | 33.6951 | 28.9535 | 3.9694 | 237.1574 | 941.383
16295.832 | 1.0071 | 60.3356 | 0.5388 | 1.8968 | 6.0956 | 8.1334 | 0.4772 | 8.8122 | 7.3296 | 34.1748 | 34.3731 | 34.3759 | 34.3244 | 34.1574 | 34.1115 | 33.7235 | 28.9481 | 3.9693 | 237.2154 | 941.5828
16296.832 | 1.0079 | 60.2421 | 1.2178 | 2.082 | 5.9722 | 8.5038 | 0.2302 | 8.4418 | 7.0827 | 34.2093 | 34.3699 | 34.3807 | 34.3343 | 34.1549 | 34.1231 | 33.7198 | 28.9339 | 3.9693 | 237.1994 | 941.5205
16297.832 | 1.0109 | 60.3638 | 1.0326 | 0.3534 | 6.7748 | 8.5655 | -0.202 | 8.2565 | 7.0209 | 34.2152 | 34.3696 | 34.3734 | 34.3453 | 34.1398 | 34.1089 | 33.7144 | 28.9808 | 3.9693 | 237.186 | 941.4716
16298.832 | 1.0145 | 60.2991 | 0.9709 | 1.2794 | 5.9722 | 8.3803 | 0.1685 | 8.3183 | 6.6505 | 34.2096 | 34.3806 | 34.3727 | 34.3338 | 34.1674 | 34.0869 | 33.7024 | 28.9412 | 3.9694 | 237.1814 | 941.4675
16299.832 | 1.0151 | 60.4038 | 0.724 | 1.8968 | 5.9104 | 8.6272 | -0.0785 | 8.7504 | 7.2061 | 34.2167 | 34.3813 | 34.3845 | 34.3265 | 34.16 | 34.1179 | 33.7176 | 28.9362 | 3.9694 | 237.1721 | 941.4383
16300.833 | 1.0137 | 60.3042 | 0.9092 | 1.8351 | 5.8487 | 8.442 | 0.1685 | 7.8861 | 6.5887 | 34.2303 | 34.3524 | 34.3594 | 34.3543 | 34.1736 | 34.0959 | 33.715 | 28.9446 | 3.9695 | 237.1735 | 941.4615
16301.832 | 1.0139 | 60.4728 | 1.2795 | 1.7733 | 6.2191 | 8.3803 | -0.202 | 8.5652 | 6.7122 | 34.1918 | 34.3664 | 34.3991 | 34.3537 | 34.1501 | 34.1238 | 33.7116 | 28.9544 | 3.9695 | 237.1574 | 941.3908
16302.832 | 1.0119 | 60.4836 | 0.4771 | 2.082 | 6.2191 | 8.9359 | -0.1402 | 8.1331 | 6.28 | 34.1988 | 34.3696 | 34.3733 | 34.3447 | 34.1562 | 34.0939 | 33.7312 | 28.9544 | 3.9694 | 237.1956 | 941.5274
16303.832 | 1.0087 | 60.4797 | 0.8474 | 2.3907 | 6.1574 | 8.3803 | -0.0167 | 8.1948 | 7.2061 | 34.2154 | 34.3679 | 34.3876 | 34.3525 | 34.1652 | 34.0969 | 33.7141 | 28.9574 | 3.9694 | 237.1817 | 941.4693
16304.832 | 1.0087 | 60.3582 | 0.9709 | 2.0203 | 6.1574 | 8.8742 | 0.045 | 8.0713 | 6.8974 | 34.2048 | 34.3799 | 34.3682 | 34.3401 | 34.1673 | 34.0994 | 33.7031 | 28.9435 | 3.9697 | 237.1322 | 941.3334
16305.832 | 1.0083 | 60.3724 | 0.724 | 2.0203 | 6.0956 | 8.8124 | 0.4772 | 8.0713 | 6.6505 | 34.2111 | 34.3598 | 34.3589 | 34.3434 | 34.1591 | 34.0926 | 33.7322 | 28.9592 | 3.9697 | 237.1118 | 941.2656
16306.832 | 1.0079 | 60.3842 | 1.6499 | 1.9585 | 5.9104 | 8.3186 | -0.0167 | 7.8861 | 6.9592 | 34.1946 | 34.3621 | 34.3949 | 34.3425 | 34.1689 | 34.107 | 33.7087 | 28.9422 | 3.9698 | 237.1044 | 941.2506
16307.832 | 1.0077 | 60.5596 | 0.724 | 1.8351 | 6.1574 | 8.1951 | -0.2637 | 7.8861 | 6.8357 | 34.209 | 34.3771 | 34.3767 | 34.3256 | 34.1748 | 34.1102 | 33.7003 | 28.9585 | 3.9697 | 237.1143 | 941.263
16308.832 | 1.0046 | 60.3115 | 0.724 | 1.8351 | 6.4661 | 8.689 | 0.045 | 8.0713 | 6.774 | 34.1909 | 34.3806 | 34.3777 | 34.3473 | 34.1548 | 34.1141 | 33.722 | 28.9295 | 3.9697 | 237.1194 | 941.2992
16309.832 | 1.0028 | 60.4303 | 0.4153 | 1.7733 | 5.9722 | 8.442 | 0.2302 | 7.6392 | 7.2679 | 34.2044 | 34.3776 | 34.3566 | 34.35 | 34.1614 | 34.0981 | 33.7125 | 28.9384 | 3.9697 | 237.0928 | 941.1806
16310.832 | 1.0038 | 60.4199 | 0.8474 | 1.4647 | 6.3426 | 8.689 | 0.292 | 8.0713 | 6.9592 | 34.1969 | 34.3568 | 34.3817 | 34.333 | 34.166 | 34.1108 | 33.7259 | 28.9619 | 3.9698 | 237.118 | 941.312
16311.832 | 1.005 | 60.2383 | 0.9709 | 1.4647 | 5.6635 | 8.5038 | 0.1067 | 8.0713 | 6.9592 | 34.1998 | 34.3742 | 34.3733 | 34.3363 | 34.1474 | 34.1174 | 33.7354 | 28.9272 | 3.9696 | 237.0894 | 941.1548
16312.832 | 1.0069 | 60.3922 | 1.2178 | 1.6499 | 6.0339 | 8.3186 | 0.045 | 8.1331 | 6.6505 | 34.2022 | 34.39 | 34.3662 | 34.3315 | 34.1516 | 34.1389 | 33.7086 | 28.9526 | 3.9698 | 237.1048 | 941.254
16313.832 | 1.0089 | 60.3143 | 0.7857 | 1.8351 | 5.9722 | 8.0716 | 0.292 | 8.0096 | 7.2679 | 34.2 | 34.3829 | 34.389 | 34.3412 | 34.1691 | 34.1194 | 33.7108 | 28.9518 | 3.9697 | 237.1281 | 941.3336
16314.832 | 1.0089 | 60.6666 | 0.724 | 1.8968 | 5.4782 | 9.0594 | -0.0167 | 8.0713 | 7.0209 | 34.2082 | 34.3625 | 34.3681 | 34.3302 | 34.1689 | 34.1357 | 33.7105 | 28.9521 | 3.9697 | 237.1153 | 941.2766
16315.832 | 1.0095 | 60.4738 | 0.9092 | 2.0203 | 6.5896 | 8.9976 | -0.1402 | 8.3183 | 7.0209 | 34.2123 | 34.3526 | 34.3788 | 34.3408 | 34.1565 | 34.1139 | 33.6978 | 28.9519 | 3.9697 | 237.1142 | 941.2684
16316.832 | 1.0105 | 60.3041 | 0.7857 | 1.6499 | 5.9104 | 8.5655 | -0.0167 | 8.38 | 6.9592 | 34.1962 | 34.3587 | 34.3699 | 34.3479 | 34.1447 | 34.1096 | 33.7151 | 28.9382 | 3.9696 | 237.1303 | 941.3049
16317.832 | 1.0111 | 60.4455 | 0.8474 | 2.5142 | 5.8487 | 8.3186 | -0.0785 | 8.3183 | 7.0209 | 34.1866 | 34.3775 | 34.3607 | 34.3405 | 34.1618 | 34.1201 | 33.7241 | 28.9497 | 3.9696 | 237.1326 | 941.3204
16318.832 | 1.0117 | 60.1856 | 0.9709 | 2.1438 | 6.0339 | 8.0716 | -0.0167 | 8.1331 | 6.8974 | 34.2032 | 34.3592 | 34.3985 | 34.3681 | 34.1868 | 34.1236 | 33.7049 | 28.9386 | 3.9696 | 237.1337 | 941.3366
16319.833 | 1.0131 | 60.4473 | 0.1067 | 2.2055 | 5.7252 | 8.5655 | 0.2302 | 7.8861 | 7.0209 | 34.2024 | 34.359 | 34.388 | 34.3342 | 34.178 | 34.1073 | 33.7229 | 28.9716 | 3.9695 | 237.14 | 941.3326
16320.832 | 1.0119 | 60.3425 | 0.8474 | 1.2794 | 5.9722 | 8.8124 | 0.1685 | 7.9479 | 7.0827 | 34.1996 | 34.3678 | 34.3724 | 34.3453 | 34.1767 | 34.1036 | 33.7102 | 28.9646 | 3.9696 | 237.1453 | 941.3808
16321.832 | 1.0111 | 60.294 | 0.724 | 1.0325 | 6.0956 | 8.2568 | -0.0785 | 8.2565 | 6.8974 | 34.1985 | 34.392 | 34.3944 | 34.333 | 34.1601 | 34.1179 | 33.7035 | 28.9437 | 3.9694 | 237.1701 | 941.4326
16322.832 | 1.0115 | 60.3003 | 0.9709 | 1.5264 | 6.1574 | 8.5038 | -0.2637 | 8.0096 | 6.6505 | 34.2054 | 34.3645 | 34.371 | 34.3294 | 34.1703 | 34.1155 | 33.7116 | 28.9596 | 3.9695 | 237.1412 | 941.341
16323.832 | 1.0113 | 60.3672 | 1.7733 | 1.6499 | 6.1574 | 8.8124 | 0.045 | 8.0096 | 6.774 | 34.1902 | 34.3853 | 34.3501 | 34.3305 | 34.1579 | 34.1186 | 33.6897 | 28.9613 | 3.9696 | 237.1338 | 941.3219
16324.832 | 1.0087 | 60.4323 | 1.0326 | 1.8968 | 6.1574 | 8.0716 | 0.1067 | 8.1331 | 6.8974 | 34.209 | 34.3877 | 34.4008 | 34.3325 | 34.157 | 34.1177 | 33.7086 | 28.9477 | 3.9697 | 237.1067 | 941.2455
16325.832 | 1.0083 | 60.3283 | 0.5388 | 1.5264 | 6.0956 | 9.1211 | 0.1067 | 7.9479 | 7.2679 | 34.2095 | 34.375 | 34.3717 | 34.3441 | 34.1566 | 34.107 | 33.7127 | 28.9685 | 3.9696 | 237.1102 | 941.2314
16326.832 | 1.0065 | 60.3206 | 0.9092 | 1.7733 | 5.4165 | 8.689 | 0.1685 | 8.4418 | 6.774 | 34.1941 | 34.3758 | 34.3894 | 34.3468 | 34.1609 | 34.1037 | 33.7121 | 28.9784 | 3.9699 | 237.0893 | 941.2178
16327.832 | 1.0056 | 60.2869 | 0.4771 | 1.8968 | 5.9722 | 8.442 | 0.1067 | 8.0713 | 7.4531 | 34.2056 | 34.3638 | 34.3765 | 34.324 | 34.1794 | 34.1204 | 33.6987 | 28.9443 | 3.9691 | 237.2541 | 941.6884
16328.832 | 1.0056 | 60.5105 | 0.7857 | 1.5264 | 6.1574 | 8.3803 | -0.7577 | 8.2565 | 7.5148 | 34.2047 | 34.3852 | 34.3829 | 34.3538 | 34.17 | 34.1274 | 33.6957 | 28.9485 | 3.9694 | 237.1645 | 941.4112
16329.832 | 1.0061 | 60.4149 | 0.5388 | 0.909 | 4.3669 | 9.3063 | -0.4489 | 8.4418 | 7.0209 | 34.2016 | 34.359 | 34.3693 | 34.3262 | 34.1576 | 34.1178 | 33.6986 | 28.9544 | 3.9697 | 237.1053 | 941.2402
16330.832 | 1.0059 | 60.3733 | 1.7116 | 1.9585 | 5.8487 | 8.3186 | -0.1402 | 8.3183 | 6.0331 | 34.1918 | 34.3526 | 34.369 | 34.3488 | 34.1777 | 34.1215 | 33.7104 | 28.9624 | 3.9698 | 237.0865 | 941.1886
16331.832 | 1.0065 | 60.5317 | 1.3412 | 1.7116 | 6.3426 | 8.8742 | 0.9711 | 8.4418 | 6.8974 | 34.1775 | 34.3709 | 34.3831 | 34.34 | 34.148 | 34.1063 | 33.7044 | 28.9674 | 3.9698 | 237.059 | 941.0746
16332.832 | 1.0101 | 60.4629 | 0.7857 | 1.3412 | 5.6635 | 8.6272 | -0.0785 | 8.0096 | 7.1444 | 34.2097 | 34.3801 | 34.3806 | 34.3413 | 34.1461 | 34.117 | 33.7085 | 28.9414 | 3.9699 | 237.0499 | 941.0652
16333.832 | 1.005 | 60.4333 | 0.8474 | 2.082 | 5.8487 | 8.689 | -0.0785 | 8.0096 | 7.2679 | 34.2183 | 34.3676 | 34.3587 | 34.3395 | 34.1663 | 34.1129 | 33.7095 | 28.9415 | 3.97 | 237.0317 | 941.0061
16334.832 | 1.0073 | 60.495 | 0.724 | 2.1438 | 5.8487 | 8.2568 | -0.2637 | 7.9479 | 7.3296 | 34.203 | 34.3796 | 34.3801 | 34.3483 | 34.1538 | 34.1267 | 33.7014 | 28.9525 | 3.97 | 237.0192 | 940.9714
16335.832 | 1.0077 | 60.6546 | 0.8474 | 2.1438 | 5.8487 | 8.8124 | 0.1685 | 8.1331 | 6.7122 | 34.1987 | 34.3572 | 34.3727 | 34.3329 | 34.1636 | 34.1003 | 33.7244 | 28.9529 | 3.9699 | 237.0415 | 941.0408
16336.832 | 1.0097 | 60.5854 | 0.9709 | 1.5264 | 5.9104 | 8.3803 | 0.4155 | 7.8244 | 7.0827 | 34.1796 | 34.3698 | 34.3866 | 34.3445 | 34.136 | 34.136 | 33.6925 | 28.9643 | 3.9701 | 237.0015 | 940.9199
16337.833 | 1.0105 | 60.2041 | 0.8474 | 2.4524 | 5.7869 | 9.1828 | 0.045 | 8.0713 | 7.7001 | 34.1906 | 34.384 | 34.3816 | 34.3404 | 34.1405 | 34.1447 | 33.702 | 28.964 | 3.9702 | 236.9779 | 940.8425
16338.832 | 1.0107 | 60.3472 | 1.2178 | 1.6499 | 6.0339 | 8.2568 | 0.6624 | 8.38 | 6.6505 | 34.1896 | 34.365 | 34.3828 | 34.3332 | 34.1568 | 34.1184 | 33.7023 | 28.9545 | 3.9702 | 236.9595 | 940.776
16339.832 | 1.0107 | 60.4039 | 0.4771 | 1.4029 | 6.6513 | 8.5655 | -0.4489 | 8.38 | 6.7122 | 34.1972 | 34.3738 | 34.3678 | 34.3701 | 34.1649 | 34.1256 | 33.6984 | 28.9406 | 3.9703 | 236.9339 | 940.7068
16340.832 | 1.0117 | 60.5613 | 0.8474 | 1.4029 | 6.1574 | 8.442 | 0.5389 | 8.5035 | 6.8357 | 34.2009 | 34.3787 | 34.3801 | 34.3141 | 34.1513 | 34.1134 | 33.6785 | 28.9678 | 3.9703 | 236.9387 | 940.7172
16341.832 | 1.0113 | 60.4181 | 1.0326 | 1.7116 | 5.8487 | 8.8124 | -0.3255 | 8.2565 | 6.9592 | 34.1981 | 34.3628 | 34.389 | 34.3417 | 34.1971 | 34.1053 | 33.6747 | 28.9692 | 3.9704 | 236.9325 | 940.7097
16342.832 | 1.0069 | 60.4091 | 0.9092 | 1.5881 | 6.0339 | 8.6272 | -0.1402 | 8.4418 | 6.774 | 34.2105 | 34.3758 | 34.3791 | 34.3618 | 34.1693 | 34.1173 | 33.6887 | 28.9695 | 3.9704 | 236.8914 | 940.5579
16343.832 | 1.0119 | 60.2936 | 0.6622 | 1.6499 | 6.1574 | 8.442 | 0.292 | 8.0096 | 7.0827 | 34.199 | 34.3666 | 34.3666 | 34.3258 | 34.1723 | 34.118 | 33.6883 | 28.9527 | 3.9706 | 236.8811 | 940.5523
16344.832 | 1.0109 | 60.4558 | 0.9709 | 1.8351 | 6.2191 | 8.7507 | -0.1402 | 7.7627 | 7.3296 | 34.1946 | 34.364 | 34.3687 | 34.3294 | 34.1754 | 34.1159 | 33.6858 | 28.9657 | 3.9706 | 236.867 | 940.5008
16345.832 | 1.0107 | 60.4656 | 1.0326 | 1.8968 | 6.3426 | 8.6272 | -0.1402 | 8.3183 | 6.8357 | 34.2036 | 34.3951 | 34.3721 | 34.3501 | 34.1905 | 34.1249 | 33.692 | 28.9597 | 3.9705 | 236.8889 | 940.5596
16346.832 | 1.0105 | 60.3307 | 0.8474 | 1.5264 | 5.8487 | 8.8742 | -0.4489 | 7.8861 | 6.5887 | 34.1985 | 34.3757 | 34.3935 | 34.3237 | 34.1774 | 34.1039 | 33.7045 | 28.9475 | 3.9706 | 236.8683 | 940.5124
16347.832 | 1.0099 | 60.4708 | 0.724 | 1.6499 | 6.3426 | 8.6272 | -0.0785 | 8.5652 | 7.0209 | 34.1928 | 34.3891 | 34.376 | 34.3376 | 34.1619 | 34.1357 | 33.7072 | 28.9461 | 3.9708 | 236.8284 | 940.3938
16348.832 | 1.0111 | 60.4116 | 0.7857 | 1.4029 | 6.2191 | 8.0716 | 0.1067 | 8.2565 | 7.1444 | 34.2028 | 34.3736 | 34.382 | 34.3497 | 34.1654 | 34.1162 | 33.6912 | 28.9429 | 3.9706 | 236.8489 | 940.4308
16349.832 | 1.0105 | 60.4143 | 0.7857 | 2.082 | 5.6635 | 8.1334 | 0.2302 | 8.0713 | 6.8357 | 34.2017 | 34.3721 | 34.387 | 34.3458 | 34.1736 | 34.1122 | 33.7037 | 28.954 | 3.9704 | 236.9067 | 940.6225
16350.832 | 1.0111 | 60.449 | 0.8474 | 1.4029 | 6.4043 | 7.9482 | 0.1067 | 8.5035 | 6.774 | 34.2234 | 34.3606 | 34.376 | 34.354 | 34.186 | 34.1068 | 33.6697 | 28.9589 | 3.9704 | 236.9095 | 940.6369
16351.832 | 1.0125 | 60.4593 | 0.9092 | 1.6499 | 6.1574 | 8.3803 | 0.2302 | 8.5652 | 7.0209 | 34.2008 | 34.3643 | 34.3727 | 34.3465 | 34.1516 | 34.1184 | 33.6889 | 28.9691 | 3.9705 | 236.8684 | 940.4932
16352.832 | 1.0125 | 60.3574 | 0.7857 | 1.8351 | 6.4043 | 8.442 | 0.1685 | 8.38 | 7.0209 | 34.2007 | 34.3705 | 34.3617 | 34.3467 | 34.1675 | 34.1347 | 33.6951 | 28.9526 | 3.9705 | 236.8887 | 940.5558
16353.832 | 1.0131 | 60.5625 | 1.1561 | 1.6499 | 6.3426 | 8.5038 | -0.0785 | 7.9479 | 6.8357 | 34.2166 | 34.3679 | 34.3937 | 34.3281 | 34.1562 | 34.1258 | 33.693 | 28.9535 | 3.9704 | 236.9032 | 940.6065
16354.833 | 1.0141 | 60.3532 | 0.9709 | 1.8968 | 6.0339 | 8.2568 | -0.0167 | 8.3183 | 6.7122 | 34.1988 | 34.3798 | 34.3831 | 34.3596 | 34.1735 | 34.1047 | 33.6889 | 28.9525 | 3.9705 | 236.8558 | 940.4458
16355.832 | 1.0159 | 60.3078 | 0.6622 | 1.6499 | 5.7252 | 8.5655 | -0.2637 | 8.4418 | 7.0209 | 34.2051 | 34.3701 | 34.3743 | 34.3448 | 34.1714 | 34.1227 | 33.6877 | 28.9344 | 3.9705 | 236.9131 | 940.6546
16356.832 | 1.0157 | 60.5812 | 1.5264 | 1.7733 | 5.9722 | 8.0716 | 0.292 | 7.9479 | 6.9592 | 34.2075 | 34.3957 | 34.3742 | 34.3592 | 34.1743 | 34.1364 | 33.6945 | 28.9439 | 3.9702 | 236.9297 | 940.6694
16357.832 | 1.0157 | 60.4867 | 1.8351 | 1.5881 | 6.4043 | 8.8124 | -0.0785 | 8.0096 | 7.0209 | 34.2097 | 34.3868 | 34.3999 | 34.3423 | 34.1722 | 34.1282 | 33.688 | 28.9583 | 3.9704 | 236.9154 | 940.6565
16358.832 | 1.0155 | 60.3268 | 1.0943 | 1.4029 | 6.0339 | 8.5655 | 0.045 | 8.0713 | 6.8357 | 34.2013 | 34.3745 | 34.3825 | 34.3408 | 34.1816 | 34.1099 | 33.6766 | 28.9442 | 3.9706 | 236.8582 | 940.4632
16359.832 | 1.0149 | 60.3452 | 0.9709 | 1.5881 | 5.9722 | 8.5038 | 0.1685 | 8.1948 | 6.7122 | 34.2066 | 34.3748 | 34.3898 | 34.343 | 34.1823 | 34.1059 | 33.6666 | 28.9496 | 3.9708 | 236.8014 | 940.2928
16360.832 | 1.0141 | 60.533 | 1.0943 | 1.7733 | 6.0339 | 8.0716 | 0.1685 | 7.9479 | 7.0209 | 34.2014 | 34.3702 | 34.3875 | 34.3576 | 34.1677 | 34.1284 | 33.6625 | 28.9467 | 3.9701 | 236.9717 | 940.798
16361.832 | 1.0135 | 60.5244 | 0.3536 | 1.4029 | 6.2191 | 8.5038 | -0.2637 | 8.3183 | 7.8236 | 34.2183 | 34.3756 | 34.3592 | 34.363 | 34.157 | 34.1237 | 33.6852 | 28.9345 | 3.9705 | 236.8848 | 940.5598
16362.832 | 1.0127 | 60.7418 | 0.7857 | 2.0203 | 6.1574 | 8.8742 | 0.292 | 8.0713 | 6.7122 | 34.2042 | 34.3701 | 34.3738 | 34.3424 | 34.1391 | 34.1189 | 33.6604 | 28.9494 | 3.9704 | 236.885 | 940.5304
16363.833 | 1.0133 | 60.4979 | 1.5882 | 1.8968 | 5.9722 | 8.3186 | 0.2302 | 7.8244 | 7.0827 | 34.2135 | 34.3692 | 34.3875 | 34.3509 | 34.1718 | 34.1001 | 33.6811 | 28.9658 | 3.9703 | 236.9672 | 940.825
16364.833 | 1.0153 | 60.0906 | 0.9709 | 1.8351 | 6.0339 | 8.8124 | -0.0785 | 8.5035 | 7.1444 | 34.1965 | 34.3798 | 34.3943 | 34.3274 | 34.1356 | 34.0986 | 33.6908 | 28.9629 | 3.9702 | 236.9587 | 940.7824
16365.832 | 1.0123 | 60.4183 | 0.724 | 1.8968 | 5.54 | 8.1334 | -0.5107 | 8.0096 | 6.8357 | 34.2103 | 34.3708 | 34.3844 | 34.3423 | 34.1606 | 34.0997 | 33.6809 | 28.9749 | 3.9702 | 236.9404 | 940.7121
16366.832 | 1.0121 | 60.3371 | 1.5264 | 1.8968 | 5.7869 | 9.0594 | 0.8477 | 8.3183 | 6.774 | 34.1862 | 34.3655 | 34.3585 | 34.3538 | 34.1754 | 34.1061 | 33.6995 | 28.9624 | 3.9704 | 236.9033 | 940.5992
16367.833 | 1.0153 | 60.385 | 1.0943 | 1.4029 | 6.2809 | 8.689 | 0.3537 | 8.38 | 6.9592 | 34.2128 | 34.3699 | 34.3891 | 34.369 | 34.1528 | 34.1205 | 33.6664 | 28.975 | 3.9702 | 236.9641 | 940.7926
16368.833 | 1.0155 | 60.3528 | 0.724 | 1.4647 | 6.0956 | 8.7507 | -0.1402 | 7.6392 | 7.4531 | 34.2066 | 34.3726 | 34.367 | 34.3426 | 34.156 | 34.1139 | 33.6817 | 28.9721 | 3.9702 | 236.9517 | 940.7476
16369.832 | 1.0157 | 60.4882 | 0.7857 | 2.082 | 6.0339 | 8.9359 | -0.0785 | 8.1331 | 6.527 | 34.1989 | 34.3682 | 34.3809 | 34.3584 | 34.1474 | 34.1104 | 33.6605 | 28.9587 | 3.9703 | 236.9403 | 940.7237
16370.833 | 1.0149 | 60.4828 | 0.6622 | 1.5881 | 5.9104 | 8.1951 | -0.0785 | 8.1948 | 7.5148 | 34.2228 | 34.3808 | 34.3911 | 34.3593 | 34.13 | 34.1136 | 33.682 | 28.9611 | 3.9705 | 236.8779 | 940.5263
16371.833 | 1.0139 | 60.5946 | 1.2178 | 2.082 | 6.3426 | 8.0716 | 0.9711 | 7.8244 | 7.2679 | 34.2048 | 34.3757 | 34.3673 | 34.3579 | 34.1571 | 34.1425 | 33.6815 | 28.9619 | 3.9707 | 236.8287 | 940.3813
16372.832 | 1.0141 | 60.3942 | 0.8474 | 1.8968 | 5.8487 | 8.442 | 0.045 | 8.4418 | 7.3296 | 34.2071 | 34.3648 | 34.3891 | 34.3671 | 34.1644 | 34.1139 | 33.6748 | 28.926 | 3.9707 | 236.8143 | 940.315
16373.832 | 1.0155 | 60.3834 | 1.1561 | 1.7116 | 6.5278 | 8.5655 | -0.202 | 8.0096 | 6.8357 | 34.1982 | 34.3821 | 34.3845 | 34.3306 | 34.1565 | 34.1406 | 33.6669 | 28.9561 | 3.9706 | 236.858 | 940.4741
16374.832 | 1.0129 | 60.3409 | 0.4771 | 1.4647 | 5.8487 | 8.8124 | -0.0167 | 8.0096 | 6.8974 | 34.1899 | 34.3705 | 34.3958 | 34.3363 | 34.166 | 34.1014 | 33.66 | 28.9347 | 3.9703 | 236.9003 | 940.5729
16375.832 | 1.0147 | 60.4797 | 1.0943 | 1.7733 | 5.9104 | 8.5655 | 0.7859 | 8.4418 | 6.8357 | 34.2046 | 34.3671 | 34.3868 | 34.3577 | 34.1611 | 34.1194 | 33.6603 | 28.9457 | 3.9708 | 236.8097 | 940.3137
16376.832 | 1.0149 | 60.4097 | 1.4647 | 1.4647 | 6.3426 | 8.5655 | 0.045 | 7.7627 | 6.774 | 34.187 | 34.36 | 34.3792 | 34.3474 | 34.1608 | 34.12 | 33.6715 | 28.9618 | 3.9709 | 236.778 | 940.2208
16377.832 | 1.0121 | 60.4533 | 0.724 | 0.2917 | 6.0339 | 9.8619 | 0.292 | 7.9479 | 7.0827 | 34.1899 | 34.3683 | 34.388 | 34.3425 | 34.1651 | 34.1318 | 33.676 | 28.9586 | 3.971 | 236.7781 | 940.2349
16378.832 | 1.0117 | 60.4225 | 1.5882 | 1.8968 | 6.5278 | 8.3803 | 0.1067 | 8.1948 | 6.6505 | 34.1946 | 34.3673 | 34.3977 | 34.334 | 34.1656 | 34.1211 | 33.6877 | 28.9699 | 3.9708 | 236.7784 | 940.2025
16379.832 | 1.0127 | 60.4449 | 1.4647 | 1.5881 | 5.9722 | 8.3803 | -0.0785 | 8.2565 | 6.527 | 34.2057 | 34.3873 | 34.3658 | 34.3522 | 34.1617 | 34.1243 | 33.667 | 28.9538 | 3.9706 | 236.8451 | 940.4173
16380.832 | 1.0145 | 60.2982 | 1.0943 | 1.4647 | 6.0956 | 8.3186 | -0.8194 | 8.1331 | 6.527 | 34.177 | 34.3763 | 34.3805 | 34.3473 | 34.1789 | 34.1395 | 33.6681 | 28.9556 | 3.9704 | 236.8937 | 940.5645
16381.832 | 1.0145 | 60.3031 | 0.6005 | 1.4647 | 5.6017 | 8.3803 | -0.0167 | 8.5035 | 7.0827 | 34.2066 | 34.376 | 34.3797 | 34.3544 | 34.1326 | 34.1443 | 33.6818 | 28.9458 | 3.9705 | 236.8916 | 940.5742
16382.832 | 1.0127 | 60.3676 | 1.0326 | 1.8351 | 5.6017 | 8.9976 | 0.2302 | 8.1948 | 7.0827 | 34.2018 | 34.3849 | 34.3863 | 34.3263 | 34.1573 | 34.1175 | 33.6743 | 28.9593 | 3.9704 | 236.8797 | 940.5145
16383.832 | 1.0103 | 60.3689 | 0.6622 | 2.0203 | 6.0339 | 8.2568 | 0.6624 | 7.8861 | 7.0827 | 34.2172 | 34.3577 | 34.3947 | 34.3418 | 34.1544 | 34.1329 | 33.672 | 28.9362 | 3.9704 | 236.8955 | 940.5771
16384.832 | 1.0111 | 60.4801 | 0.6005 | 1.3412 | 6.3426 | 7.9482 | -0.0167 | 8.2565 | 7.1444 | 34.2026 | 34.3765 | 34.3751 | 34.3531 | 34.16 | 34.137 | 33.6838 | 28.9676 | 3.9705 | 236.8727 | 940.4918
16385.832 | 1.0101 | 60.5294 | 1.0943 | 1.6499 | 5.9104 | 8.9359 | -0.1402 | 8.0713 | 7.2679 | 34.2218 | 34.3746 | 34.3849 | 34.3259 | 34.1581 | 34.1113 | 33.6575 | 28.9441 | 3.9706 | 236.8674 | 940.5036
16386.832 | 1.0097 | 60.2366 | 0.6622 | 1.6499 | 5.54 | 8.442 | 0.1685 | 8.0713 | 6.8974 | 34.197 | 34.3626 | 34.3729 | 34.3443 | 34.175 | 34.137 | 33.6651 | 28.9521 | 3.9706 | 236.8797 | 940.543
16387.833 | 1.0077 | 60.405 | 0.8474 | 1.9585 | 6.0956 | 8.0099 | 0.4155 | 8.0096 | 7.2061 | 34.2018 | 34.3654 | 34.3818 | 34.3532 | 34.1569 | 34.1194 | 33.6689 | 28.9424 | 3.9706 | 236.8605 | 940.4773
16388.833 | 1.0081 | 60.5171 | 0.7857 | 1.2794 | 6.2809 | 8.3186 | 0.045 | 7.7009 | 6.774 | 34.203 | 34.374 | 34.395 | 34.3449 | 34.1702 | 34.1004 | 33.6854 | 28.9638 | 3.9705 | 236.8395 | 940.3707
16389.833 | 1.0087 | 60.5022 | 1.2795 | 1.2794 | 5.7252 | 8.442 | -0.202 | 8.3183 | 6.6505 | 34.1934 | 34.3504 | 34.3818 | 34.3471 | 34.155 | 34.1316 | 33.6755 | 28.9636 | 3.9708 | 236.8115 | 940.3278
16390.832 | 1.0063 | 60.1858 | 0.8474 | 1.8968 | 6.0956 | 8.3803 | -0.5724 | 8.4418 | 6.5887 | 34.2092 | 34.3557 | 34.3862 | 34.3478 | 34.168 | 34.1338 | 33.67 | 28.954 | 3.971 | 236.7858 | 940.2675
16391.832 | 1.0063 | 60.4986 | 0.1684 | 1.9585 | 6.2809 | 8.442 | 0.1067 | 7.454 | 7.5766 | 34.2199 | 34.3748 | 34.3916 | 34.3471 | 34.166 | 34.1164 | 33.6698 | 28.9488 | 3.9711 | 236.7376 | 940.1021
16392.832 | 1.0079 | 60.308 | 0.6005 | 1.4647 | 6.4661 | 8.1334 | 0.1067 | 8.38 | 7.0827 | 34.2096 | 34.3935 | 34.3898 | 34.3617 | 34.1375 | 34.1351 | 33.6788 | 28.9732 | 3.971 | 236.7239 | 940.0401
16393.832 | 1.0089 | 60.3343 | 0.5388 | 1.6499 | 5.7869 | 8.5038 | -0.1402 | 7.8244 | 7.2061 | 34.2102 | 34.3725 | 34.3851 | 34.3369 | 34.1386 | 34.1072 | 33.66 | 28.9414 | 3.9711 | 236.7418 | 940.1346
16394.832 | 1.0075 | 60.5462 | 0.9709 | 1.8351 | 6.2191 | 8.3186 | 0.1067 | 7.8244 | 7.0209 | 34.2188 | 34.387 | 34.3898 | 34.3519 | 34.1588 | 34.1157 | 33.6868 | 28.9382 | 3.9711 | 236.7179 | 940.0312
16395.833 | 1.0077 | 60.653 | 0.4771 | 1.9585 | 5.7252 | 9.1211 | 0.1067 | 8.9974 | 7.1444 | 34.1971 | 34.3716 | 34.3641 | 34.3529 | 34.163 | 34.1171 | 33.6709 | 28.9353 | 3.9712 | 236.7087 | 940.0086
16396.832 | 1.0085 | 60.5073 | 0.8474 | 2.3907 | 6.5278 | 8.5038 | -0.0167 | 8.1948 | 7.0209 | 34.1859 | 34.3815 | 34.3875 | 34.3384 | 34.1616 | 34.1368 | 33.6826 | 28.9669 | 3.9711 | 236.7059 | 939.9932
16397.833 | 1.0101 | 60.4467 | 0.4771 | 1.9585 | 5.9104 | 8.3803 | 0.292 | 8.1331 | 7.3296 | 34.2043 | 34.3706 | 34.3982 | 34.335 | 34.1724 | 34.1415 | 33.6825 | 28.9415 | 3.9712 | 236.7169 | 940.0524
16398.832 | 1.0109 | 60.3927 | 0.8474 | 1.4029 | 5.9104 | 8.1334 | 0.4155 | 8.4418 | 7.5148 | 34.202 | 34.3724 | 34.3738 | 34.3513 | 34.1477 | 34.1402 | 33.6862 | 28.9529 | 3.9711 | 236.7049 | 939.985
16399.832 | 1.0091 | 60.4376 | 1.0326 | 0.6621 | 6.0956 | 8.3186 | 0.292 | 8.1948 | 6.28 | 34.2166 | 34.358 | 34.3782 | 34.3543 | 34.1501 | 34.1365 | 33.6489 | 28.9643 | 3.9705 | 236.869 | 940.4777
16400.832 | 1.0109 | 60.439 | 1.2795 | 1.7116 | 5.54 | 7.7012 | 0.3537 | 7.9479 | 6.4653 | 34.1958 | 34.3709 | 34.3686 | 34.355 | 34.1396 | 34.1214 | 33.6707 | 28.959 | 3.9705 | 236.8772 | 940.5308
16401.832 | 1.0113 | 60.4986 | 1.0326 | 2.0203 | 6.4043 | 8.2568 | -0.0785 | 8.1331 | 6.7122 | 34.2013 | 34.3938 | 34.3811 | 34.3362 | 34.1653 | 34.1409 | 33.6776 | 28.9386 | 3.9705 | 236.8635 | 940.476
16402.832 | 1.0121 | 60.6439 | 0.9709 | 1.5264 | 5.7252 | 8.5655 | -0.202 | 8.5035 | 7.0209 | 34.2164 | 34.388 | 34.3838 | 34.3388 | 34.1724 | 34.1274 | 33.6705 | 28.9617 | 3.9706 | 236.8778 | 940.5425
16403.832 | 1.0117 | 60.4958 | 1.0943 | 2.082 | 6.2809 | 8.2568 | 0.292 | 8.1331 | 6.8974 | 34.1957 | 34.3877 | 34.3853 | 34.3427 | 34.1863 | 34.1259 | 33.6561 | 28.9658 | 3.9705 | 236.8754 | 940.514
16404.832 | 1.0143 | 60.2342 | 1.3412 | 0.909 | 6.3426 | 8.2568 | -0.202 | 8.3183 | 6.5887 | 34.1958 | 34.3477 | 34.4184 | 34.3589 | 34.1776 | 34.1176 | 33.6535 | 28.9476 | 3.9707 | 236.8287 | 940.3752
16405.833 | 1.0175 | 60.3591 | 1.2178 | 1.7733 | 5.9104 | 8.5655 | 0.1685 | 8.1948 | 6.774 | 34.2017 | 34.3781 | 34.395 | 34.351 | 34.1446 | 34.1235 | 33.6863 | 28.9569 | 3.9705 | 236.8497 | 940.4189
16406.832 | 1.0161 | 60.5218 | 1.0326 | 2.082 | 5.9722 | 8.9359 | -0.0785 | 8.1948 | 6.6505 | 34.1917 | 34.3947 | 34.3704 | 34.3456 | 34.1528 | 34.1285 | 33.6654 | 28.9576 | 3.9707 | 236.8135 | 940.3238
16407.833 | 1.0159 | 60.3277 | 1.1561 | 1.8968 | 6.2809 | 8.689 | -0.2637 | 8.5035 | 6.8357 | 34.2099 | 34.3709 | 34.3873 | 34.3756 | 34.1949 | 34.1238 | 33.6561 | 28.9515 | 3.9706 | 236.8414 | 940.3958
16408.833 | 1.0159 | 60.5021 | 0.9709 | 1.0942 | 6.0339 | 8.5655 | -0.202 | 8.5035 | 7.0209 | 34.2123 | 34.3728 | 34.3784 | 34.3639 | 34.1613 | 34.1154 | 33.6623 | 28.9567 | 3.9706 | 236.8385 | 940.3898
16409.832 | 1.0165 | 60.542 | 0.9092 | 1.0942 | 5.7252 | 8.3186 | 0.2302 | 7.9479 | 6.9592 | 34.2009 | 34.3719 | 34.4023 | 34.3616 | 34.1733 | 34.1208 | 33.673 | 28.9645 | 3.9709 | 236.7821 | 940.2312
16410.833 | 1.0163 | 60.5034 | 0.9092 | 2.0203 | 5.7869 | 8.8124 | 0.4155 | 8.0096 | 6.8357 | 34.2054 | 34.3886 | 34.3769 | 34.3634 | 34.1384 | 34.136 | 33.6598 | 28.9638 | 3.9712 | 236.6865 | 939.9301
16411.832 | 1.0155 | 60.5234 | 1.0943 | 1.5264 | 6.0339 | 8.5655 | -0.202 | 8.627 | 6.774 | 34.2002 | 34.3723 | 34.3784 | 34.3522 | 34.1558 | 34.1197 | 33.6463 | 28.953 | 3.9713 | 236.6664 | 939.8697
16412.832 | 1.0143 | 60.4725 | 1.2795 | 1.9585 | 5.7252 | 8.5038 | -0.0167 | 8.3183 | 6.8357 | 34.2068 | 34.3882 | 34.3666 | 34.3638 | 34.1811 | 34.1286 | 33.6397 | 28.9634 | 3.9714 | 236.6583 | 939.8543
16413.832 | 1.0151 | 60.6491 | 0.5388 | 1.8351 | 6.0956 | 8.8124 | -0.0785 | 6.8366 | 7.4531 | 34.2063 | 34.3649 | 34.3631 | 34.3485 | 34.1829 | 34.1314 | 33.6619 | 28.9676 | 3.9713 | 236.651 | 939.8135
16414.832 | 1.0145 | 60.4327 | 0.724 | 1.5881 | 5.9722 | 8.2568 | -0.0167 | 8.0713 | 6.8357 | 34.1919 | 34.3628 | 34.3562 | 34.3422 | 34.1881 | 34.1062 | 33.6419 | 28.9715 | 3.971 | 236.7301 | 940.0652
16415.832 | 1.0107 | 60.4282 | 0.9709 | 2.3907 | 6.4043 | 8.442 | 0.045 | 8.0713 | 6.8357 | 34.2365 | 34.3744 | 34.379 | 34.3458 | 34.1681 | 34.1049 | 33.6507 | 28.9376 | 3.9712 | 236.6894 | 939.9494
16416.833 | 1.0115 | 60.3534 | 0.1067 | 1.2177 | 6.5278 | 8.5655 | -0.0785 | 7.8861 | 7.5148 | 34.2196 | 34.3834 | 34.3834 | 34.3314 | 34.1568 | 34.1194 | 33.6527 | 28.9504 | 3.9712 | 236.6793 | 939.9033
16417.833 | 1.0135 | 60.4871 | 0.9709 | 1.9585 | 6.0339 | 8.689 | -0.1402 | 8.1331 | 6.8974 | 34.1798 | 34.3829 | 34.3655 | 34.3571 | 34.1559 | 34.1147 | 33.6653 | 28.9569 | 3.9712 | 236.6654 | 939.8532
16418.832 | 1.0147 | 60.5922 | 1.0943 | 1.4029 | 5.7252 | 8.7507 | -0.0785 | 8.3183 | 7.2061 | 34.2147 | 34.3886 | 34.3862 | 34.3525 | 34.1674 | 34.1141 | 33.6391 | 28.9737 | 3.9711 | 236.7157 | 940.0254
16419.832 | 1.0139 | 60.3783 | 0.8474 | 2.082 | 6.8365 | 8.7507 | -0.1402 | 8.6887 | 6.9592 | 34.2026 | 34.3851 | 34.3865 | 34.3504 | 34.1787 | 34.1337 | 33.6539 | 28.961 | 3.9711 | 236.7222 | 940.0437
16420.833 | 1.0143 | 60.3929 | 0.8474 | 1.7116 | 6.2191 | 8.689 | -0.0785 | 8.2565 | 7.1444 | 34.2036 | 34.3794 | 34.378 | 34.341 | 34.1479 | 34.1296 | 33.6473 | 28.94 | 3.9711 | 236.6913 | 939.9302
16421.832 | 1.0143 | 60.5648 | 0.7857 | 1.0325 | 6.0339 | 8.689 | -0.202 | 8.5652 | 6.8974 | 34.1959 | 34.3733 | 34.3546 | 34.348 | 34.1841 | 34.1247 | 33.6323 | 28.942 | 3.9712 | 236.6723 | 939.878
16422.832 | 1.0155 | 60.2654 | 1.1561 | 1.5881 | 5.7252 | 8.1951 | -0.1402 | 8.3183 | 6.6505 | 34.2006 | 34.3752 | 34.3897 | 34.3471 | 34.1533 | 34.1196 | 33.6361 | 28.9482 | 3.9711 | 236.7157 | 940.03
16423.832 | 1.0151 | 60.4677 | 0.4153 | 1.7116 | 6.4043 | 8.1951 | 0.1067 | 8.1331 | 7.0827 | 34.2043 | 34.3719 | 34.3808 | 34.3541 | 34.1453 | 34.1383 | 33.6332 | 28.9647 | 3.9712 | 236.6986 | 939.9677
16424.832 | 1.0145 | 60.5009 | 1.6499 | 1.9585 | 5.7869 | 8.442 | -0.0167 | 8.38 | 6.1566 | 34.2065 | 34.3881 | 34.3693 | 34.3637 | 34.1573 | 34.1241 | 33.6565 | 28.9339 | 3.9714 | 236.6314 | 939.7654
16425.832 | 1.0155 | 60.401 | -0.2637 | 1.8968 | 5.9104 | 8.2568 | -0.0167 | 8.1331 | 7.3296 | 34.1983 | 34.3717 | 34.3768 | 34.3539 | 34.165 | 34.1271 | 33.6593 | 28.9671 | 3.9713 | 236.6359 | 939.7488
16426.832 | 1.0181 | 60.42 | 1.0943 | 1.4647 | 5.3548 | 8.7507 | 0.292 | 9.1208 | 6.5887 | 34.2003 | 34.3569 | 34.3906 | 34.3518 | 34.1746 | 34.1441 | 33.6557 | 28.9625 | 3.9711 | 236.7148 | 940.0153
16427.832 | 1.0169 | 60.5762 | 0.8474 | 1.5881 | 6.713 | 8.442 | -0.1402 | 8.4418 | 6.8357 | 34.1963 | 34.3831 | 34.376 | 34.3592 | 34.1715 | 34.1214 | 33.6444 | 28.9674 | 3.971 | 236.7195 | 940.0232
16428.832 | 1.0121 | 60.3642 | 0.5388 | 1.8351 | 6.2809 | 8.5655 | -0.2637 | 8.4418 | 7.3914 | 34.2053 | 34.3823 | 34.3767 | 34.3491 | 34.1622 | 34.1383 | 33.6563 | 28.9543 | 3.9712 | 236.681 | 939.9175
16429.832 | 1.0119 | 60.514 | 1.2178 | 0.4151 | 6.2191 | 7.8864 | -0.202 | 8.627 | 6.774 | 34.2024 | 34.3818 | 34.3851 | 34.3374 | 34.1757 | 34.1481 | 33.661 | 28.9618 | 3.9713 | 236.6737 | 939.9135
16430.832 | 1.0119 | 60.6275 | 0.724 | 2.2672 | 6.2809 | 8.442 | 0.3537 | 8.1948 | 6.8974 | 34.1836 | 34.3754 | 34.374 | 34.3492 | 34.1461 | 34.1381 | 33.6447 | 28.9466 | 3.9712 | 236.6644 | 939.8443
16431.832 | 1.0121 | 60.6351 | 1.0326 | 1.5264 | 5.4782 | 8.7507 | -0.3255 | 8.1331 | 6.7122 | 34.213 | 34.3831 | 34.378 | 34.3344 | 34.1596 | 34.1245 | 33.6548 | 28.9766 | 3.9712 | 236.6775 | 939.9003
16432.832 | 1.0119 | 60.5205 | 1.0326 | 1.5264 | 7.0835 | 8.442 | -0.3255 | 8.1948 | 7.0209 | 34.2244 | 34.3644 | 34.3841 | 34.3405 | 34.1706 | 34.1097 | 33.6581 | 28.9694 | 3.9713 | 236.676 | 939.9176
16433.832 | 1.0107 | 60.2201 | 0.6622 | 1.7733 | 6.2191 | 8.689 | 0.292 | 8.0096 | 7.5766 | 34.1996 | 34.3834 | 34.3839 | 34.3291 | 34.1659 | 34.1176 | 33.6551 | 28.9524 | 3.9713 | 236.6707 | 939.8861
16434.832 | 1.0111 | 60.2184 | 0.9092 | 1.8968 | 5.8487 | 9.0594 | -0.0785 | 8.0713 | 6.774 | 34.2048 | 34.3772 | 34.3917 | 34.3645 | 34.1443 | 34.1172 | 33.6455 | 28.9524 | 3.9711 | 236.707 | 939.9904
16435.832 | 1.0099 | 60.2185 | 0.7857 | 1.8968 | 5.9104 | 8.1334 | -0.3255 | 8.1948 | 6.8974 | 34.2158 | 34.3656 | 34.3777 | 34.3473 | 34.1587 | 34.1235 | 33.6733 | 28.9578 | 3.9711 | 236.7128 | 940.0018
16436.832 | 1.0077 | 60.3077 | 0.6622 | 1.6499 | 6.4043 | 8.2568 | 0.3537 | 8.38 | 7.0209 | 34.1872 | 34.3572 | 34.3783 | 34.3535 | 34.1614 | 34.1408 | 33.6598 | 28.9465 | 3.971 | 236.7436 | 940.1151
16437.832 | 1.0071 | 60.5224 | 1.2178 | 3.0081 | 5.6017 | 8.3803 | -0.0785 | 8.1331 | 7.1444 | 34.2162 | 34.3498 | 34.3746 | 34.3629 | 34.1614 | 34.1268 | 33.6702 | 28.954 | 3.9711 | 236.7244 | 940.045
16438.833 | 1.0097 | 60.3481 | 0.8474 | 1.4029 | 6.4661 | 8.442 | 0.4155 | 8.6887 | 7.1444 | 34.2237 | 34.3748 | 34.3855 | 34.3467 | 34.1722 | 34.1356 | 33.6455 | 28.9606 | 3.9711 | 236.7286 | 940.0752
16439.832 | 1.0105 | 60.5527 | 0.3536 | 1.8351 | 6.6513 | 8.1951 | 0.292 | 8.0096 | 7.0827 | 34.2051 | 34.3777 | 34.3796 | 34.3566 | 34.1667 | 34.1283 | 33.655 | 28.9471 | 3.9712 | 236.6632 | 939.8425
16440.832 | 1.0077 | 60.3247 | 1.8968 | 2.082 | 5.7252 | 8.3803 | -0.1402 | 7.8244 | 7.7618 | 34.2136 | 34.3722 | 34.3886 | 34.3633 | 34.1644 | 34.1157 | 33.6574 | 28.9547 | 3.9712 | 236.6976 | 939.9788
16441.832 | 1.0079 | 60.2505 | 1.0326 | 0.2299 | 6.4043 | 8.0716 | -0.0167 | 8.4418 | 6.527 | 34.1971 | 34.3809 | 34.3851 | 34.3528 | 34.161 | 34.1222 | 33.661 | 28.9583 | 3.9712 | 236.6702 | 939.8671
16442.833 | 1.0075 | 60.2135 | 0.9709 | 1.5264 | 6.4661 | 8.442 | -0.0785 | 8.38 | 6.8974 | 34.2309 | 34.3581 | 34.4012 | 34.3413 | 34.1551 | 34.1204 | 33.6635 | 28.9495 | 3.9713 | 236.6609 | 939.847
16443.832 | 1.0083 | 60.4368 | 0.6622 | 1.2177 | 6.4043 | 8.8742 | -0.1402 | 8.4418 | 7.0827 | 34.2047 | 34.3622 | 34.3828 | 34.3566 | 34.1672 | 34.1115 | 33.6625 | 28.9532 | 3.9714 | 236.6415 | 939.7925
16444.832 | 1.0079 | 60.4331 | 0.1684 | 1.4647 | 6.2191 | 8.1951 | 0.4155 | 8.9974 | 6.4035 | 34.1986 | 34.363 | 34.3896 | 34.3559 | 34.1531 | 34.147 | 33.6552 | 28.9603 | 3.9713 | 236.665 | 939.8598
16445.832 | 1.0099 | 60.2796 | 1.0326 | 1.5881 | 5.9722 | 8.6272 | 0.045 | 8.1331 | 6.6505 | 34.2115 | 34.4087 | 34.3717 | 34.3562 | 34.1632 | 34.1192 | 33.6387 | 28.9506 | 3.9711 | 236.715 | 940.0264
16446.832 | 1.0089 | 60.5306 | 0.6622 | 1.9585 | 6.6513 | 8.689 | -0.202 | 7.9479 | 7.1444 | 34.2153 | 34.3693 | 34.389 | 34.3665 | 34.1666 | 34.1189 | 33.656 | 28.9437 | 3.9711 | 236.7027 | 939.9766
16447.832 | 1.0093 | 60.4307 | 0.6005 | 1.5881 | 5.7869 | 6.8369 | 0.4772 | 8.1331 | 6.8974 | 34.1932 | 34.3761 | 34.3864 | 34.3382 | 34.1791 | 34.1136 | 33.6487 | 28.9436 | 3.9713 | 236.6793 | 939.9166
16448.832 | 1.0083 | 60.5933 | 1.1561 | 1.8351 | 6.1574 | 8.3803 | -0.1402 | 8.627 | 6.8357 | 34.2055 | 34.3782 | 34.3862 | 34.3365 | 34.1629 | 34.1282 | 33.6203 | 28.9508 | 3.9711 | 236.6891 | 939.9245
16449.832 | 1.0083 | 60.4687 | 2.6375 | 1.2177 | 6.3426 | 8.0099 | 0.1067 | 8.0713 | 6.6505 | 34.2122 | 34.3712 | 34.3623 | 34.3449 | 34.164 | 34.1232 | 33.6437 | 28.9387 | 3.9707 | 236.8011 | 940.2662
16450.833 | 1.0117 | 60.5228 | 1.0326 | 1.2794 | 6.2191 | 8.442 | -0.0785 | 8.38 | 6.8357 | 34.2022 | 34.3655 | 34.3885 | 34.351 | 34.1737 | 34.1044 | 33.6362 | 28.955 | 3.9709 | 236.7744 | 940.2074
16451.832 | 1.0115 | 60.4623 | 0.6005 | 1.6499 | 5.7252 | 8.6272 | -0.3872 | 8.0713 | 7.1444 | 34.2217 | 34.3789 | 34.3803 | 34.3559 | 34.1627 | 34.1243 | 33.6444 | 28.9595 | 3.9711 | 236.71 | 939.9908
16452.832 | 1.0113 | 60.6897 | 0.9709 | 1.8351 | 5.9104 | 8.3803 | 0.8477 | 8.3183 | 7.0209 | 34.212 | 34.364 | 34.378 | 34.3359 | 34.1567 | 34.1123 | 33.6347 | 28.9606 | 3.9713 | 236.707 | 940.0277
16453.832 | 1.0105 | 60.5425 | 0.4771 | 2.0203 | 6.0956 | 8.8742 | -0.0167 | 7.9479 | 6.8974 | 34.2087 | 34.3845 | 34.407 | 34.3442 | 34.1666 | 34.116 | 33.6327 | 28.955 | 3.9712 | 236.677 | 939.8911
16454.832 | 1.0097 | 60.4871 | 1.0326 | 1.6499 | 5.7252 | 8.3803 | -0.1402 | 8.4418 | 6.7122 | 34.2147 | 34.3979 | 34.3801 | 34.3543 | 34.1721 | 34.1163 | 33.6461 | 28.9553 | 3.9712 | 236.6691 | 939.8671
16455.832 | 1.0099 | 60.3891 | 0.6622 | 1.4647 | 6.4043 | 8.3186 | -0.4489 | 8.627 | 7.4531 | 34.2112 | 34.3689 | 34.3689 | 34.3516 | 34.1821 | 34.1423 | 33.6237 | 28.9701 | 3.9713 | 236.6636 | 939.8717
16456.832 | 1.0091 | 60.276 | 0.8474 | 2.2055 | 6.4043 | 8.1334 | 0.045 | 8.1331 | 7.0827 | 34.2307 | 34.3808 | 34.3667 | 34.3396 | 34.1572 | 34.1169 | 33.6295 | 28.9601 | 3.9713 | 236.6684 | 939.8879
16457.832 | 1.0087 | 60.2998 | 0.7857 | 0.9708 | 6.2191 | 8.1334 | -0.0167 | 8.3183 | 6.6505 | 34.2014 | 34.3869 | 34.3925 | 34.3298 | 34.1743 | 34.1199 | 33.6379 | 28.9641 | 3.9708 | 236.768 | 940.1686
16458.832 | 1.0083 | 60.402 | 1.0943 | 1.7116 | 5.9104 | 8.8742 | 0.1067 | 8.2565 | 6.774 | 34.2131 | 34.3803 | 34.385 | 34.3686 | 34.1551 | 34.1284 | 33.6431 | 28.9471 | 3.9711 | 236.7075 | 939.9897
16459.832 | 1.0087 | 60.4104 | 0.7857 | 1.156 | 6.2191 | 8.3803 | -0.202 | 8.3183 | 8.1323 | 34.2158 | 34.3728 | 34.3826 | 34.3442 | 34.1591 | 34.1015 | 33.6416 | 28.9371 | 3.971 | 236.7024 | 939.9378
16460.832 | 1.0061 | 60.3904 | 0.6005 | 1.8968 | 6.1574 | 8.8124 | -0.1402 | 8.0713 | 6.0331 | 34.2032 | 34.362 | 34.3793 | 34.3428 | 34.1671 | 34.1152 | 33.6308 | 28.9489 | 3.9712 | 236.6996 | 939.9709
16461.832 | 1.0071 | 60.3815 | 0.6005 | 1.7733 | 6.2191 | 8.6272 | 0.045 | 8.1331 | 7.7618 | 34.1953 | 34.3647 | 34.3661 | 34.3436 | 34.1715 | 34.1345 | 33.6256 | 28.9622 | 3.9706 | 236.8142 | 940.2992
16462.832 | 1.0077 | 60.4049 | 1.2178 | 2.0203 | 6.0956 | 8.5655 | 0.1067 | 8.1948 | 6.4653 | 34.216 | 34.3846 | 34.3925 | 34.3438 | 34.1424 | 34.126 | 33.6361 | 28.9806 | 3.971 | 236.7454 | 940.1183
16463.832 | 1.0099 | 60.2659 | 0.7857 | 1.5881 | 6.2809 | 8.5038 | 0.1685 | 8.3183 | 6.8974 | 34.2113 | 34.3869 | 34.3602 | 34.3461 | 34.1696 | 34.127 | 33.6473 | 28.9543 | 3.9709 | 236.7575 | 940.1393
16464.832 | 1.0109 | 60.3128 | 0.9092 | 1.0942 | 6.2809 | 8.689 | -0.0167 | 8.4418 | 7.0209 | 34.2193 | 34.3719 | 34.3986 | 34.3527 | 34.1598 | 34.1116 | 33.6309 | 28.9397 | 3.9711 | 236.7021 | 939.9734
16465.832 | 1.0105 | 60.4636 | 0.9092 | 1.7116 | 5.4782 | 8.7507 | -0.2637 | 6.9601 | 6.28 | 34.2096 | 34.3725 | 34.3894 | 34.3697 | 34.1543 | 34.1295 | 33.639 | 28.9535 | 3.9713 | 236.6402 | 939.7783
16466.832 | 1.0115 | 60.4631 | 0.045 | 2.1438 | 5.9104 | 8.442 | 0.1685 | 8.2565 | 6.8357 | 34.2244 | 34.3798 | 34.3962 | 34.3742 | 34.1701 | 34.1069 | 33.6247 | 28.959 | 3.9716 | 236.6119 | 939.7259
16467.832 | 1.0091 | 60.3702 | 0.6622 | 1.7116 | 6.2191 | 8.7507 | -0.2637 | 8.0096 | 7.3296 | 34.2215 | 34.3738 | 34.3794 | 34.3448 | 34.1817 | 34.1194 | 33.6445 | 28.9547 | 3.9713 | 236.6366 | 939.7616
16468.832 | 1.0093 | 60.5277 | 0.5388 | 1.9585 | 6.1574 | 8.2568 | -0.0785 | 7.6392 | 7.1444 | 34.2286 | 34.384 | 34.3831 | 34.3499 | 34.1603 | 34.0994 | 33.6402 | 28.9707 | 3.971 | 236.7276 | 940.0392
16469.832 | 1.0095 | 60.4155 | 0.9709 | 1.8968 | 5.8487 | 8.1334 | 0.7242 | 7.7009 | 6.7122 | 34.2138 | 34.3888 | 34.3682 | 34.3415 | 34.1726 | 34.1085 | 33.6263 | 28.961 | 3.9713 | 236.6496 | 939.8182
16470.832 | 1.0113 | 60.3133 | 1.0943 | 1.8351 | 6.2191 | 8.9976 | 0.4155 | 8.38 | 7.0827 | 34.2092 | 34.3718 | 34.3891 | 34.3582 | 34.1591 | 34.124 | 33.6224 | 28.9762 | 3.9717 | 236.5628 | 939.5595
16471.832 | 1.0113 | 60.4559 | 0.9709 | 1.3412 | 5.8487 | 8.1951 | 0.7242 | 7.8244 | 6.9592 | 34.2163 | 34.3603 | 34.3916 | 34.3565 | 34.1634 | 34.1095 | 33.6371 | 28.964 | 3.9716 | 236.5628 | 939.5415
16472.832 | 1.0107 | 60.1382 | 1.4647 | 1.7116 | 5.9104 | 8.9976 | -0.202 | 7.9479 | 7.1444 | 34.2029 | 34.3709 | 34.3728 | 34.3479 | 34.1382 | 34.1359 | 33.6346 | 28.9524 | 3.9714 | 236.6436 | 939.8112
16473.832 | 1.0073 | 60.3794 | 0.724 | 2.5759 | 5.9722 | 8.5655 | -0.1402 | 8.0713 | 6.9592 | 34.2048 | 34.353 | 34.3932 | 34.3548 | 34.1589 | 34.1256 | 33.6185 | 28.9491 | 3.9718 | 236.578 | 939.6323
16474.832 | 1.0065 | 60.5928 | 0.6622 | 1.5881 | 6.2191 | 7.7629 | -0.0167 | 8.4418 | 6.8974 | 34.2284 | 34.3824 | 34.3871 | 34.3618 | 34.1745 | 34.1178 | 33.639 | 28.9545 | 3.9714 | 236.6067 | 939.6628
16475.832 | 1.0056 | 60.3438 | 1.0943 | 1.4029 | 6.8983 | 8.5655 | -0.1402 | 7.9479 | 6.8357 | 34.2223 | 34.3737 | 34.3925 | 34.3592 | 34.1554 | 34.1188 | 33.6365 | 28.9606 | 3.9716 | 236.5849 | 939.6223
16476.832 | 1.0061 | 60.4966 | 0.7857 | 2.6376 | 7.0835 | 8.5038 | -0.0785 | 8.0713 | 6.6505 | 34.2228 | 34.381 | 34.381 | 34.3567 | 34.1736 | 34.1184 | 33.6354 | 28.9799 | 3.9714 | 236.6326 | 939.7532
16477.832 | 1.0093 | 60.3024 | 1.0943 | 1.4647 | 6.1574 | 8.5038 | 0.1067 | 7.5775 | 6.9592 | 34.2149 | 34.38 | 34.3767 | 34.3467 | 34.1709 | 34.0978 | 33.6292 | 28.9621 | 3.9713 | 236.6631 | 939.8644
16478.832 | 1.0093 | 60.4394 | 0.4771 | 1.6499 | 5.7869 | 8.5038 | 0.292 | 8.0713 | 7.2061 | 34.2048 | 34.3772 | 34.3697 | 34.3388 | 34.1571 | 34.1271 | 33.6502 | 28.9449 | 3.9713 | 236.6572 | 939.8364
16479.832 | 1.0097 | 60.2132 | 1.0943 | 1.5264 | 5.9104 | 8.5038 | 0.1067 | 7.5157 | 7.2061 | 34.2029 | 34.3724 | 34.4061 | 34.3626 | 34.1706 | 34.1369 | 33.6511 | 28.9552 | 3.9714 | 236.6556 | 939.8529
16480.832 | 1.0089 | 60.5023 | 0.4771 | 1.6499 | 5.9104 | 8.1334 | 0.1685 | 8.1948 | 7.4531 | 34.2044 | 34.3726 | 34.3815 | 34.3577 | 34.1735 | 34.1276 | 33.6396 | 28.9332 | 3.9714 | 236.6395 | 939.7957
16481.832 | 1.0077 | 60.3897 | 0.8474 | 1.5881 | 5.6635 | 8.5038 | -0.1402 | 8.8122 | 7.3914 | 34.2078 | 34.3734 | 34.3842 | 34.3453 | 34.1732 | 34.1263 | 33.6357 | 28.946 | 3.9713 | 236.6447 | 939.7899
16482.832 | 1.0079 | 60.45 | 0.6622 | 2.5142 | 5.1695 | 8.8124 | 0.1685 | 8.0713 | 7.0827 | 34.2196 | 34.375 | 34.3806 | 34.36 | 34.1597 | 34.1287 | 33.6373 | 28.9442 | 3.9713 | 236.6657 | 939.8751
16483.832 | 1.0099 | 60.6133 | 0.6622 | 1.5881 | 7.0217 | 7.2073 | 0.1067 | 8.3183 | 6.774 | 34.2021 | 34.3705 | 34.3944 | 34.3359 | 34.1951 | 34.1454 | 33.6291 | 28.9492 | 3.9716 | 236.6107 | 939.7189
16484.832 | 1.0099 | 60.4307 | 0.7857 | 2.2672 | 6.0956 | 8.1951 | 0.1685 | 7.8244 | 7.0827 | 34.2267 | 34.3826 | 34.3705 | 34.37 | 34.1677 | 34.1401 | 33.6238 | 28.9373 | 3.9715 | 236.6099 | 939.6983
16485.832 | 1.0101 | 60.6117 | 1.8351 | 1.8351 | 5.6635 | 8.8124 | -0.2637 | 8.1331 | 7.3914 | 34.2072 | 34.3799 | 34.3916 | 34.3457 | 34.1374 | 34.1248 | 33.6385 | 28.9567 | 3.9714 | 236.644 | 939.8057
16486.832 | 1.0083 | 60.3582 | 0.2302 | 2.082 | 6.2191 | 8.0716 | 0.1685 | 8.1948 | 6.9592 | 34.1841 | 34.3723 | 34.3892 | 34.3625 | 34.1536 | 34.1171 | 33.629 | 28.9598 | 3.9714 | 236.6416 | 939.8082
16487.833 | 1.0081 | 60.4128 | 0.9709 | 1.8351 | 6.0339 | 8.6272 | 0.3537 | 8.3183 | 6.774 | 34.2221 | 34.373 | 34.3665 | 34.3505 | 34.1608 | 34.1327 | 33.6353 | 28.9543 | 3.9713 | 236.6557 | 939.8317
16488.832 | 1.0085 | 60.4695 | 0.8474 | 1.6499 | 6.0339 | 7.7012 | -0.202 | 8.38 | 6.7122 | 34.2036 | 34.3745 | 34.3755 | 34.3385 | 34.1769 | 34.1114 | 33.6251 | 28.955 | 3.9713 | 236.6339 | 939.7466
16489.833 | 1.0081 | 60.5904 | 1.0943 | 1.4029 | 5.54 | 8.5038 | -0.0785 | 8.1331 | 6.8357 | 34.2065 | 34.3715 | 34.3818 | 34.3368 | 34.1788 | 34.1381 | 33.6277 | 28.9433 | 3.9716 | 236.5984 | 939.6702
16490.832 | 1.0083 | 60.3638 | 0.4771 | 1.6499 | 5.9722 | 9.3681 | 0.4155 | 8.3183 | 7.3296 | 34.2128 | 34.3701 | 34.3804 | 34.3556 | 34.1758 | 34.1145 | 33.6362 | 28.9388 | 3.9717 | 236.5355 | 939.4598
16491.832 | 1.0137 | 60.2205 | 0.6622 | 0.9708 | 6.1574 | 8.3803 | -0.1402 | 8.0713 | 7.0827 | 34.217 | 34.3854 | 34.376 | 34.3624 | 34.1777 | 34.1164 | 33.6247 | 28.9539 | 3.9714 | 236.6224 | 939.7178
16492.832 | 1.0137 | 60.6299 | 0.724 | 1.5881 | 6.0956 | 8.442 | -0.0167 | 7.8861 | 7.4531 | 34.2243 | 34.3885 | 34.381 | 34.3581 | 34.1864 | 34.1246 | 33.6175 | 28.9382 | 3.9715 | 236.5913 | 939.6238
16493.832 | 1.0145 | 60.3502 | 0.724 | 1.5264 | 5.9104 | 8.6272 | -0.0785 | 7.7009 | 7.0209 | 34.2026 | 34.388 | 34.3819 | 34.3585 | 34.1923 | 34.1225 | 33.6288 | 28.937 | 3.9716 | 236.563 | 939.5392
16494.833 | 1.0151 | 60.4856 | 0.6622 | 1.2794 | 5.8487 | 8.1951 | -0.1402 | 7.9479 | 7.2061 | 34.2 | 34.3824 | 34.3951 | 34.3529 | 34.1551 | 34.0965 | 33.6147 | 28.9594 | 3.9716 | 236.5812 | 939.5953
16495.832 | 1.0159 | 60.2947 | 2.082 | 1.0325 | 6.2809 | 8.5038 | 0.045 | 8.2565 | 6.774 | 34.2015 | 34.3813 | 34.3935 | 34.3537 | 34.1729 | 34.1265 | 33.6272 | 28.9557 | 3.9717 | 236.5351 | 939.4506
16496.832 | 1.0169 | 60.5348 | 0.7857 | 1.8968 | 6.1574 | 8.689 | 0.045 | 8.2565 | 6.774 | 34.2066 | 34.382 | 34.3778 | 34.3539 | 34.1673 | 34.1266 | 33.6134 | 28.9463 | 3.9716 | 236.5652 | 939.5404
16497.832 | 1.0173 | 60.4803 | 1.0943 | 1.5881 | 6.0956 | 8.7507 | 0.3537 | 8.1948 | 7.2061 | 34.2182 | 34.3881 | 34.3895 | 34.3436 | 34.1774 | 34.0973 | 33.6106 | 28.9282 | 3.9715 | 236.5388 | 939.4165
16498.832 | 1.0175 | 60.3967 | 0.4771 | 1.9585 | 6.3426 | 8.5655 | 0.2302 | 8.1948 | 7.1444 | 34.2008 | 34.3558 | 34.3932 | 34.3469 | 34.1633 | 34.1348 | 33.6162 | 28.9418 | 3.9717 | 236.5542 | 939.5338
16499.832 | 1.0161 | 60.5594 | 0.724 | 1.9585 | 5.9104 | 8.7507 | -0.1402 | 8.5035 | 6.8357 | 34.1997 | 34.4033 | 34.3996 | 34.349 | 34.1865 | 34.128 | 33.6099 | 28.9477 | 3.9719 | 236.4856 | 939.2989
16500.832 | 1.0161 | 60.343 | 0.2919 | 1.7733 | 6.4043 | 8.5655 | 0.045 | 7.5775 | 7.1444 | 34.2016 | 34.3671 | 34.3788 | 34.3554 | 34.1782 | 34.1215 | 33.6266 | 28.9558 | 3.9722 | 236.4449 | 939.1974
16501.832 | 1.0127 | 60.3334 | 1.0943 | 1.8351 | 6.0339 | 8.7507 | -0.2637 | 8.1331 | 6.7122 | 34.207 | 34.3781 | 34.3959 | 34.3566 | 34.169 | 34.1545 | 33.6282 | 28.94 | 3.9716 | 236.5656 | 939.5538
16502.832 | 1.0127 | 60.4579 | 0.6005 | 1.8351 | 5.9722 | 8.5038 | -0.4489 | 8.7504 | 6.9592 | 34.1993 | 34.3506 | 34.3758 | 34.3426 | 34.1726 | 34.1216 | 33.6198 | 28.9403 | 3.9715 | 236.5755 | 939.5589
16503.832 | 1.0133 | 60.1582 | 0.7857 | 1.5264 | 5.8487 | 8.442 | -0.3872 | 7.8244 | 7.0209 | 34.2187 | 34.3826 | 34.3887 | 34.3517 | 34.1873 | 34.1133 | 33.628 | 28.9631 | 3.9718 | 236.5391 | 939.4931
16504.832 | 1.0135 | 60.3838 | 1.0943 | 1.6499 | 6.2191 | 8.689 | -0.0167 | 8.1331 | 6.8357 | 34.2422 | 34.3586 | 34.3998 | 34.3515 | 34.186 | 34.1405 | 33.6293 | 28.9401 | 3.9718 | 236.5214 | 939.4132
16505.832 | 1.0129 | 60.7332 | 0.9092 | 1.2177 | 6.0956 | 8.3186 | 0.045 | 8.2565 | 6.8357 | 34.1993 | 34.3889 | 34.3748 | 34.3608 | 34.1694 | 34.1216 | 33.6109 | 28.9507
16506.832 | 1.0147 |  | 0.5388 | 1.2177 | 6.4043 | 8.689 | 0.4155 | 7.7627 | 7.3296 | 34.2078 | 34.3733 | 34.3873 | 34.3456 | 34.1882 | 34.1188 | 33.6121 | 28.9531 | 3.9715 | 236.5997 | 939.6457
16507.832 | 1.0153 |  | 0.8474 | 1.5264 | 6.2191 | 8.689 | -0.1402 | 7.7627 | 6.8974 | 34.1937 | 34.3733 | 34.3883 | 34.3419 | 34.1558 | 34.1127 | 33.6051 | 28.9361 | 3.9715 | 236.5904 | 939.6269
16508.832 | 1.0139 | 60.4472 | 0.1067 | 2.082 | 5.8487 | 8.689 | 0.1685 | 8.1948 | 6.8357 | 34.187 | 34.3743 | 34.3888 | 34.3485 | 34.1955 | 34.1149 | 33.6127 | 28.9525 | 3.9718 | 236.5342 | 939.457
16509.833 | 1.0167 | 60.7687 | 0.7857 | 1.9585 | 6.0956 | 8.3186 | 0.1685 | 7.8244 | 6.7122 | 34.2093 | 34.3892 | 34.3962 | 34.3756 | 34.1751 | 34.1207 | 33.6093 | 28.9277 | 3.9717 | 236.5587 | 939.5362
16510.832 | 1.0169 | 60.4836 | 0.8474 | 1.3412 | 5.7869 | 8.442 | 0.1067 | 8.5652 | 7.5148 | 34.2103 | 34.3817 | 34.3836 | 34.3597 | 34.1953 | 34.1298 | 33.6051 | 28.9523 | 3.9718 | 236.532 | 939.4462
16511.832 | 1.0177 | 60.3571 | 0.8474 | 0.4769 | 6.3426 | 8.3803 | -0.202 | 8.1948 | 6.8974 | 34.2131 | 34.3948 | 34.3817 | 34.3583 | 34.1747 | 34.1096 | 33.6258 | 28.9514 | 3.9718 | 236.4919 | 939.2897
16512.832 | 1.0208 | 60.3077 | 0.724 | 1.4647 | 5.7252 | 8.6272 | 0.045 | 8.1331 | 7.0827 | 34.2205 | 34.361 | 34.3844 | 34.3409 | 34.1778 | 34.1151 | 33.5919 | 28.931 | 3.9719 | 236.5129 | 939.4052
16513.832 | 1.0189 | 60.247 | 1.1561 | 2.2055 | 6.2191 | 8.442 | 0.1685 | 8.1331 | 6.7122 | 34.2267 | 34.3817 | 34.392 | 34.3522 | 34.1841 | 34.112 | 33.6252 | 28.9566 | 3.972 | 236.453 | 939.1963
16514.832 | 1.02 | 60.2967 | 1.2795 | 1.4647 | 5.9722 | 8.2568 | 0.2302 | 8.2565 | 7.0209 | 34.2102 | 34.3845 | 34.3841 | 34.348 | 34.1765 | 34.1273 | 33.6192 | 28.9315 | 3.972 | 236.4728 | 939.2696
16515.832 | 1.0195 | 60.5074 | 0.6622 | 1.4647 | 5.9722 | 8.8742 | 0.045 | 7.8861 | 7.3296 | 34.2218 | 34.3896 | 34.3789 | 34.3508 | 34.1501 | 34.1145 | 33.6173 | 28.946 | 3.9719 | 236.4969 | 939.3417
16516.833 | 1.0187 | 60.6113 | 0.9709 | 1.7116 | 6.0339 | 9.1211 | -0.0167 | 8.0713 | 6.8974 | 34.2194 | 34.363 | 34.37 | 34.363 | 34.167 | 34.1272 | 33.6108 | 28.9549 | 3.9717 | 236.5407 | 939.4653
16517.833 | 1.0185 | 60.447 | 0.9092 | 1.3412 | 5.6635 | 8.2568 | 0.1685 | 8.2565 | 7.0827 | 34.221 | 34.3897 | 34.37 | 34.3466 | 34.1502 | 34.1221 | 33.6131 | 28.9442 | 3.9717 | 236.5328 | 939.4411
16518.832 | 1.0195 | 60.3329 | 0.724 | 1.7733 | 5.8487 | 9.1828 | -1.2516 | 8.3183 | 6.8974 | 34.2222 | 34.3765 | 34.4186 | 34.362 | 34.1562 | 34.1108 | 33.6181 | 28.9487 | 3.9716 | 236.5439 | 939.453
16519.833 | 1.0183 | 60.4698 | 1.0943 | 1.5881 | 6.0339 | 8.3186 | 0.045 | 8.4418 | 6.6505 | 34.2341 | 34.3938 | 34.3718 | 34.3624 | 34.1802 | 34.1226 | 33.6162 | 28.9451 | 3.9718 | 236.5187 | 939.4069
16520.832 | 1.0212 | 60.3555 | 0.4771 | 1.5881 | 5.9722 | 8.8124 | 0.1685 | 8.4418 | 6.7122 | 34.2175 | 34.3708 | 34.3825 | 34.3642 | 34.1777 | 34.1276 | 33.6063 | 28.9341 | 3.9717 | 236.5324 | 939.4398
16521.832 | 1.0189 | 60.4099 | 0.8474 | 1.7116 | 6.1574 | 8.8742 | 0.1067 | 8.627 | 7.1444 | 34.236 | 34.3777 | 34.3767 | 34.3519 | 34.1859 | 34.1123 | 33.6165 | 28.9433 | 3.9719 | 236.5058 | 939.3717
16522.832 | 1.0169 | 60.394 | 1.0326 | 1.7733 | 5.8487 | 8.6272 | -0.1402 | 8.38 | 6.5887 | 34.2428 | 34.3947 | 34.4036 | 34.3474 | 34.1608 | 34.1144 | 33.6195 | 28.9162 | 3.9719 | 236.484 | 939.2961
16523.833 | 1.0175 | 60.3191 | 1.3412 | 2.2672 | 5.6017 | 8.2568 | -0.202 | 8.1948 | 6.6505 | 34.2398 | 34.3587 | 34.3868 | 34.3451 | 34.1883 | 34.0998 | 33.6092 | 28.926 | 3.9718 | 236.5253 | 939.4289
16524.832 | 1.0149 | 60.5094 | 0.5388 | 1.8351 | 6.0339 | 8.8742 | -0.0167 | 8.0713 | 7.0827 | 34.2093 | 34.3747 | 34.4014 | 34.3541 | 34.1517 | 34.1446 | 33.6042 | 28.9437 | 3.9717 | 236.5254 | 939.4191
16525.832 | 1.0167 | 60.1948 | 0.6005 | 1.5264 | 5.7869 | 8.6272 | 0.2302 | 8.38 | 7.6383 | 34.2092 | 34.3764 | 34.382 | 34.3642 | 34.1773 | 34.1455 | 33.6068 | 28.9403 | 3.9719 | 236.5068 | 939.3849
16526.832 | 1.0179 | 60.5092 | 0.9709 | 1.7116 | 5.9722 | 8.5655 | 0.2302 | 8.9356 | 6.8974 | 34.1909 | 34.3815 | 34.4044 | 34.352 | 34.1661 | 34.13 | 33.6049 | 28.9399 | 3.9718 | 236.5022 | 939.3449
16527.832 | 1.0179 | 60.4657 | 1.2178 | 1.5881 | 6.4043 | 8.5655 | -0.0785 | 8.1948 | 6.774 | 34.2064 | 34.3723 | 34.3901 | 34.3456 | 34.1741 | 34.1371 | 33.6196 | 28.9522 | 3.9716 | 236.5771 | 939.5994
16528.832 | 1.0189 | 60.352 | 0.9709 | 2.3907 | 6.4043 | 8.3803 | -0.5107 | 8.7504 | 6.7122 | 34.2186 | 34.3753 | 34.3772 | 34.3589 | 34.1591 | 34.117 | 33.6132 | 28.9484 | 3.9713 | 236.6604 | 939.8544
16529.832 | 1.0179 | 60.4276 | 0.9092 | 1.6499 | 5.4165 | 8.8742 | -0.202 | 8.8122 | 7.0209 | 34.2227 | 34.3866 | 34.3983 | 34.3683 | 34.1487 | 34.1113 | 33.6128 | 28.9516 | 3.9712 | 236.6491 | 939.7924
16530.832 | 1.0145 | 60.4748 | 0.724 | 1.7733 | 6.2809 | 8.1951 | -0.202 | 9.0591 | 7.0209 | 34.2118 | 34.3888 | 34.3809 | 34.3677 | 34.158 | 34.1168 | 33.6103 | 28.9651 | 3.9713 | 236.6372 | 939.7684
16531.832 | 1.0153 | 60.358 | 1.2795 | 1.4647 | 5.9104 | 8.689 | -0.0785 | 8.4418 | 6.8357 | 34.2219 | 34.3838 | 34.388 | 34.3552 | 34.147 | 34.1137 | 33.6016 | 28.9438 | 3.9715 | 236.608 | 939.6796
16532.832 | 1.0143 | 60.2728 | 1.0326 | 1.5881 | 6.0956 | 8.0099 | -0.0785 | 8.5035 | 7.1444 | 34.212 | 34.3788 | 34.3816 | 34.3713 | 34.1642 | 34.1216 | 33.6219 | 28.9451 | 3.9714 | 236.6218 | 939.7172
16533.832 | 1.0131 | 60.3217 | 0.4771 | 1.8351 | 6.2191 | 8.5655 | 0.1067 | 8.5652 | 6.8974 | 34.2158 | 34.387 | 34.3777 | 34.3969 | 34.1657 | 34.1212 | 33.5997 | 28.9654 | 3.9714 | 236.6244 | 939.7204
16534.832 | 1.0119 | 60.3447 | 0.8474 | 1.8351 | 5.6017 | 8.3186 | 0.2302 | 8.38 | 7.1444 | 34.2227 | 34.3648 | 34.383 | 34.3582 | 34.1609 | 34.1295 | 33.6069 | 28.9657 | 3.9714 | 236.6206 | 939.7241
16535.832 | 1.0105 | 60.3872 | 0.9709 | 1.7733 | 5.9104 | 8.3803 | -0.2637 | 8.9356 | 6.4035 | 34.2154 | 34.3763 | 34.4007 | 34.3361 | 34.176 | 34.0959 | 33.6129 | 28.9461 | 3.9716 | 236.5754 | 939.5757
16536.832 | 1.0093 | 60.5392 | 1.1561 | 1.4029 | 6.0956 | 8.8124 | -0.0785 | 8.1331 | 7.0209 | 34.2105 | 34.3733 | 34.3943 | 34.3414 | 34.1487 | 34.107 | 33.6337 | 28.969 | 3.9717 | 236.5569 | 939.5387
16537.832 | 1.0077 | 60.3262 | 0.9092 | 1.8351 | 5.6017 | 8.8742 | -0.3255 | 8.38 | 7.1444 | 34.2213 | 34.3701 | 34.3738 | 34.3724 | 34.1866 | 34.1412 | 33.6052 | 28.9468 | 3.9717 | 236.5366 | 939.4437
16538.832 | 1.0065 | 60.3982 | 0.9709 | 1.4647 | 6.2809 | 8.5038 | -0.2637 | 8.2565 | 6.8974 | 34.2209 | 34.3821 | 34.3933 | 34.3348 | 34.1675 | 34.131 | 33.6008 | 28.947 | 3.9718 | 236.5157 | 939.3906
16539.832 | 1.0065 | 60.6379 | 0.724 | 1.8351 | 5.9104 | 8.3186 | -0.0785 | 8.1948 | 6.8974 | 34.2284 | 34.3781 | 34.3851 | 34.3692 | 34.174 | 34.1267 | 33.6015 | 28.9582 | 3.9718 | 236.5335 | 939.4678
16540.832 | 1.0063 | 60.2823 | 1.403 | 2.082 | 5.9722 | 8.442 | 0.1067 | 8.38 | 6.4653 | 34.2314 | 34.3851 | 34.3757 | 34.3537 | 34.1564 | 34.1251 | 33.5945 | 28.9476 | 3.9717 | 236.5587 | 939.5337
16541.832 | 1.0052 | 60.4855 | 1.8351 | 1.7116 | 5.9104 | 8.5038 | -1.1899 | 8.38 | 7.2061 | 34.1987 | 34.3707 | 34.3815 | 34.3482 | 34.1626 | 34.1228 | 33.595 | 28.9585 | 3.9714 | 236.6082 | 939.6613
16542.832 | 1.0042 | 60.4331 | 0.5388 | 2.0203 | 6.5896 | 8.442 | 0.045 | 8.3183 | 6.6505 | 34.2026 | 34.3678 | 34.3987 | 34.3519 | 34.1736 | 34.1333 | 33.5982 | 28.938 | 3.9715 | 236.6079 | 939.6877
16543.832 | 1.005 | 60.4944 | 0.2302 | 1.5264 | 6.0956 | 8.5038 | 0.1685 | 8.3183 | 7.4531 | 34.2327 | 34.3824 | 34.3852 | 34.3511 | 34.1573 | 34.1404 | 33.5941 | 28.9334 | 3.9716 | 236.5863 | 939.6261
16544.832 | 1.0054 | 60.5561 | 0.6622 | 2.6376 | 6.2809 | 8.3186 | 0.1685 | 8.3183 | 7.1444 | 34.2057 | 34.3592 | 34.399 | 34.3643 | 34.1528 | 34.1242 | 33.613 | 28.9505 | 3.9715 | 236.6108 | 939.6925
16545.832 | 1.0058 | 60.4856 | 0.6005 | 2.1438 | 5.7869 | 8.3803 | 0.045 | 8.4418 | 7.0209 | 34.2149 | 34.3782 | 34.3764 | 34.3375 | 34.169 | 34.1334 | 33.6152 | 28.9371 | 3.9715 | 236.6223 | 939.7383
16546.832 | 1.0061 | 60.4041 | 0.9092 | 1.7116 | 6.0956 | 9.0594 | 0.4155 | 8.2565 | 7.1444 | 34.2154 | 34.359 | 34.3707 | 34.351 | 34.1672 | 34.1396 | 33.6035 | 28.9297 | 3.9715 | 236.6119 | 939.6998
16547.832 | 1.0044 | 60.3087 | 0.6622 | 2.6376 | 6.1574 | 8.3803 | 0.045 | 8.2565 | 7.0827 | 34.2313 | 34.3671 | 34.3671 | 34.3746 | 34.1615 | 34.1367 | 33.6037 | 28.9287 | 3.9715 | 236.607 | 939.6828
16548.832 | 1.0022 | 60.3349 | 0.724 | 2.0203 | 5.9104 | 8.0716 | -0.202 | 8.38 | 7.2679 | 34.2053 | 34.3688 | 34.3983 | 34.3491 | 34.1589 | 34.1233 | 33.5828 | 28.9477 | 3.9714 | 236.6186 | 939.6974
16549.832 | 1.0024 | 60.4317 | 0.724 | 1.8968 | 5.6017 | 8.6272 | -0.0167 | 8.8739 | 7.2061 | 34.1991 | 34.3836 | 34.3751 | 34.3592 | 34.1808 | 34.1176 | 33.5835 | 28.95 | 3.9714 | 236.6287 | 939.7503
16550.832 | 1.0026 | 60.4359 | 0.5388 | 1.5264 | 5.7869 | 8.0716 | -0.3255 | 8.1948 | 7.4531 | 34.2038 | 34.382 | 34.3961 | 34.3502 | 34.1514 | 34.1116 | 33.5693 | 28.9359 | 3.9714 | 236.6235 | 939.719
16551.833 | 1.004 | 60.5503 | 0.8474 | 2.2672 | 6.2191 | 8.8124 | 0.3537 | 8.4418 | 6.8974 | 34.2067 | 34.3789 | 34.3906 | 34.3551 | 34.1781 | 34.1332 | 33.5962 | 28.9492 | 3.9714 | 236.5946 | 939.6163
16552.832 | 1.0056 | 60.3312 | 0.9092 | 1.3412 | 6.2809 | 8.0099 | -0.2637 | 7.9479 | 6.9592 | 34.2006 | 34.3842 | 34.3809 | 34.3566 | 34.1613 | 34.1135 | 33.5963 | 28.9468 | 3.9715 | 236.5941 | 939.6296
16553.832 | 1.0067 | 60.4631 | 0.9092 | 1.7116 | 5.9104 | 8.3186 | 0.4155 | 8.0713 | 6.7122 | 34.2148 | 34.3593 | 34.4014 | 34.3677 | 34.1614 | 34.1183 | 33.6094 | 28.937 | 3.9715 | 236.5993 | 939.651
16554.832 | 1.0083 | 60.3592 | 0.5388 | 1.8968 | 5.9722 | 8.689 | 0.3537 | 8.3183 | 6.6505 | 34.2138 | 34.3711 | 34.4035 | 34.3538 | 34.1632 | 34.1178 | 33.5917 | 28.9483 | 3.9714 | 236.6034 | 939.6531
16555.832 | 1.0077 | 60.4737 | 0.6622 | 1.8351 | 5.8487 | 8.9976 | -0.2637 | 8.1948 | 7.0827 | 34.1846 | 34.3703 | 34.3783 | 34.3413 | 34.1607 | 34.1176 | 33.5919 | 28.9444 | 3.9715 | 236.5835 | 939.5881
16556.832 | 1.0069 | 60.3961 | 1.0943 | 1.6499 | 6.4043 | 8.5655 | -0.202 | 7.8861 | 6.9592 | 34.2049 | 34.3804 | 34.4132 | 34.3472 | 34.1763 | 34.1351 | 33.586 | 28.9365 | 3.9714 | 236.6117 | 939.6815
16557.832 | 1.0083 | 60.4452 | 0.6622 | 1.7116 | 5.9722 | 8.0716 | -0.0167 | 8.38 | 7.1444 | 34.2056 | 34.3644 | 34.3935 | 34.3541 | 34.1916 | 34.111 | 33.5944 | 28.9349 | 3.9714 | 236.6086 | 939.6678
16558.832 | 1.0111 | 60.6494 | 0.724 | 1.8968 | 5.8487 | 8.442 | -0.0167 | 8.8122 | 7.1444 | 34.2173 | 34.3861 | 34.3767 | 34.3777 | 34.1892 | 34.1241 | 33.6001 | 28.9438 | 3.9715 | 236.5741 | 939.5577
16559.832 | 1.0123 | 60.6914 | 0.9709 | 1.0942 | 5.8487 | 8.6272 | -0.0167 | 8.38 | 7.1444 | 34.2027 | 34.3754 | 34.3853 | 34.3483 | 34.1629 | 34.1165 | 33.567 | 28.9329 | 3.9716 | 236.5678 | 939.5537
16560.832 | 1.0129 | 60.6416 | 0.6005 | 1.5881 | 6.4661 | 8.6272 | -0.1402 | 8.1948 | 7.0209 | 34.1955 | 34.3653 | 34.3873 | 34.3433 | 34.1641 | 34.1327 | 33.5957 | 28.9487 | 3.9715 | 236.5938 | 939.6384
16561.832 | 1.0111 | 60.3374 | 0.5388 | 2.2672 | 5.8487 | 8.3803 | 0.1685 | 8.3183 | 7.0827 | 34.2071 | 34.3721 | 34.3693 | 34.3435 | 34.1856 | 34.1247 | 33.5768 | 28.9416 | 3.9715 | 236.5712 | 939.5528
16562.832 | 1.0111 | 60.5341 | 1.0943 | 1.5881 | 5.9722 | 8.1334 | 0.292 | 8.0096 | 6.8974 | 34.1904 | 34.3749 | 34.3838 | 34.3417 | 34.1637 | 34.1141 | 33.5992 | 28.9474 | 3.9715 | 236.5734 | 939.5553
16563.832 | 1.0111 | 60.2554 | 0.5388 | 1.7733 | 6.0956 | 8.7507 | -0.3255 | 8.5035 | 7.3914 | 34.236 | 34.3711 | 34.3744 | 34.3355 | 34.1774 | 34.1671 | 33.5837 | 28.9108 | 3.9716 | 236.5737 | 939.567
16564.832 | 1.0117 | 60.6837 | 1.403 | 1.4029 | 6.5278 | 8.5038 | 0.045 | 8.0096 | 6.7122 | 34.2319 | 34.3841 | 34.3808 | 34.3471 | 34.1617 | 34.1378 | 33.5869 | 28.9298 | 3.9714 | 236.5965 | 939.6291
16565.832 | 1.0125 | 60.6541 | 0.9709 | 1.8351 | 6.2191 | 8.0716 | 0.2302 | 8.6887 | 7.1444 | 34.2005 | 34.3602 | 34.37 | 34.3653 | 34.1766 | 34.1331 | 33.5864 | 28.9298 | 3.9716 | 236.5763 | 939.589
16566.832 | 1.0127 | 60.3996 | 1.2178 | 1.6499 | 5.7869 | 8.5655 | -0.1402 | 8.38 | 6.8974 | 34.2306 | 34.3979 | 34.3689 | 34.3488 | 34.158 | 34.1276 | 33.5961 | 28.9181 | 3.9715 | 236.5857 | 939.6066
16567.832 | 1.0133 | 60.4287 | 0.724 | 2.1438 | 6.6513 | 8.7507 | 0.045 | 8.38 | 6.8974 | 34.2098 | 34.376 | 34.3755 | 34.3329 | 34.1705 | 34.1255 | 33.5825 | 28.9194 | 3.9715 | 236.5671 | 939.5325
16568.832 | 1.0127 | 60.3724 | 0.4153 | 1.5881 | 5.54 | 8.5655 | -0.0167 | 8.5035 | 7.3296 | 34.1961 | 34.3863 | 34.3952 | 34.3385 | 34.1643 | 34.1207 | 33.6069 | 28.94 | 3.9716 | 236.5721 | 939.5646
16569.832 | 1.0101 | 60.4914 | 0.6005 | 1.8351 | 5.8487 | 8.2568 | 0.1067 | 8.2565 | 6.6505 | 34.2066 | 34.3789 | 34.3915 | 34.3517 | 34.1621 | 34.1242 | 33.5812 | 28.9322 | 3.9714 | 236.572 | 939.5292
16570.832 | 1.0113 | 60.5329 | 0.8474 | 1.6499 | 6.2191 | 8.3186 | 0.1067 | 8.4418 | 6.4035 | 34.2113 | 34.3726 | 34.3918 | 34.3552 | 34.1471 | 34.1139 | 33.5941 | 28.9152 | 3.9716 | 236.5934 | 939.6464

## Summary
90° Valve Position: 1kW (steady-state summary)
Channel | Mean | Std dev | Min | Max
Elapsed Time (s) | 16271.3321 | 173.3493 | 15971.832 | 16570.832
Heat Exchanger Flow (GPM) | 1.0118 | 0.0036941 | 1.0022 | 1.0226
Main Loop Flow (GPM) | 60.3908 | 0.12746 | 60.084 | 60.8035
P1 (psi) | 0.88374 | 0.33966 | -1.1279 | 2.6375
P2 (psi) | 1.7059 | 0.35152 | 0.0447 | 3.0081
P3 (psi) | 6.0683 | 0.32108 | 4.3669 | 7.3922
P4 (psi) | 8.518 | 0.31454 | 6.8369 | 9.8619
P5 (psi) | 0.031931 | 0.29446 | -1.4368 | 1.2181
P6 (psi) | 8.205 | 0.29235 | 6.8366 | 9.4913
P7 (psi) | 6.9835 | 0.30574 | 5.7861 | 8.3175
T1 (deg C) | 34.1955 | 0.017586 | 34.1421 | 34.2428
T2 (deg C) | 34.3665 | 0.013711 | 34.3179 | 34.4087
T3 (deg C) | 34.3714 | 0.015518 | 34.325 | 34.4186
T4 (deg C) | 34.3372 | 0.01666 | 34.2814 | 34.3969
T5 (deg C) | 34.1538 | 0.016893 | 34.0985 | 34.1971
T6 (deg C) | 34.1087 | 0.018476 | 34.0598 | 34.1671
T7 (deg C) | 33.7367 | 0.09152 | 33.567 | 33.9175
T8 (deg C) | 28.9449 | 0.01553 | 28.8929 | 28.9808
Rod voltage (V) | 3.9702 | 0.00081682 | 3.9688 | 3.9722
Rod Current (A) | 236.9714 | 0.24039 | 236.4449 | 237.4114
Rod Power (W) | 940.8323 | 0.76225 | 939.1963 | 942.2276
Derived (difference of means)
Core ΔT: T2 − T3 (°C) | -0.0048805
Core ΔP: P3 − P2 (psi) | 4.3623
T3 − T4 (°C), same water | 0.034234
T7 − T4 (°C), bypass flag | -0.60049
City-water rise: T6 − T8 (°C) | 5.1637
Window length (min) | 9.9833